合同编号：JTSBD-2020-17

《码头结构加固改造设计规范》制定

（征求意见稿）

中交第三航务工程勘察设计院有限公司

2021年5月

ICS

P                                        JTS

中华人民共和国行业标准           JTS    —2021

码头结构加固改造设计规范

Design code for Strengthening and Renovation of Wharf Structure

（征求意见稿）

2021-  -  发布                      2021-  -  施行

中华人民共和国交通运输部发布

中华人民共和国行业标准

码头结构加固改造设计规范

JTS   －2021

主编单位：中交第三航务工程勘察设计院有限公司

中交上海三航科学研究院有限公司

批准部门：中华人民共和国交通运输部

施行日期：2021年  月  日

人民交通出版社

2021.北京

制 订 说 明

本规范是根据《交通运输部办公厅关于下达2020年度水运工程标准编制计划的通知》（交办水函[2020]1124号）的要求，由交通运输部水运局组织有关单位在深入调查研究的基础上，总结我国码头结构加固改造设计实践经验，结合水运工程建设发展需要，借鉴国内外相关技术标准并吸收新的研究成果，经广泛征求意见编制而成。

《码头结构加固改造技术指南》(JTS/T 172-2016)自实施以来，对我国水运工程码头加固改造设计与施工起到了积极的指导作用。随着码头加固改造工程的重要性和复杂性不断加大，为进一步规范、指导码头结构加固改造设计，促进水运工程内涵式发展，制定本标准。

本规范共分9章1个附录，并附条文说明，主要包括检测、评估与状态判别、高桩码头结构加固改造、重力式码头结构加固改造、板桩码头结构加固改造、斜坡式码头和浮式码头结构加固改造和耐久性设计等。

本规范的主编单位为中交第三航务工程勘察设计院有限公司与中交上海三航科学研究院有限公司，参加单位为中交第一航务工程勘察设计院有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司、中交第一航务工程局有限公司、中交第三航务工程局有限公司、招商局港口集团股份有限公司。

本规范的4.0.1条、第5.3.1条、第6.3.1条和第7.3.1条为强制性条文，必须严格执行。

本规范编写人员的分工如下：

1 总则：金晓博、顾宽海

2 术语：顾宽海、周国然

3 基本规定：金晓博、顾宽海、吴  锋、夏俊桥

4 检测、评估与状态判别：吴  锋、周国然、顾宽海

5 高桩码头结构加固改造：顾宽海、陈海峰、江  义、夏俊桥

6 重力式码头结构加固改造：王玉红、汤丽燕、顾祥奎、刘思国

7 板桩码头结构加固改造：刘应红、陈青红、夏俊桥

8 斜坡式码头和浮式码头结构加固改造：叶上扬、顾宽海

9 耐久性设计：顾祥奎、陈明阳、那丹红

附录A:

本规范于2021年XX月XX日通过部审，于2021年 月 日发布，自2021年 月 日起实施。

本规范由交通运输部负责管理和解释。请各单位在执行过程中发现的问题和意见，请及时函告交通运输部水运局（地址：北京市建国门内大街11号，交通运输部水运局技术管理处，邮政编码：100736）和本规范管理组（地址：上海市肇嘉浜路831号，中交第三航务工程勘察设计院有限公司，邮政编码：200032），以便修订时参考。

目      次

1	总则	1

2	术语	2

3	基本规定	3

4	检测、评估与状态判别	5

5	高桩码头结构加固改造	7

5.1  一般规定	7

5.2  加固改造主要方式	7

5.3  结构计算	13

5.4  构  造	14

5.5  施工要求	16

6	重力式码头结构加固改造	17

6.1  一般规定	17

6.2  加固改造主要方式	17

6.3  结构计算	20

6.4  构  造	22

6.5  施工要求	23

7	板桩码头结构加固改造	24

7.1  一般规定	24

7.2  加固改造主要方式	24

7.3  结构计算	27

7.4  构  造	28

7.5  施工要求	30

8	斜坡码头和浮码头结构加固改造	31

9	耐久性设计	33

附录 A  本规范用词说明	34

引用标准名录	35

附加说明	36

条文说明	38

# 总  则

1.0.1  为规范码头结构加固改造设计，做到码头结构安全可靠、耐久适用、技术先进和经济合理，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于码头结构加固改造的设计。

1.0.3  码头结构加固改造设计除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术  语

2.0.1  加固改造Strengthening & Renovation

对需要维持或提高既有结构、构件及其相关部分的可靠性，使结构满足规定的安全性、适用性和耐久性，采取的结构调整或增强等措施。

2.0.2  结构状态判别Identification of Structural Behavior

在结构检测评估的基础上，结合码头结构加固改造要求，采用计算、分析、试验等手段对结构的安全性、适用性、耐久性以及结构剩余使用年限等进行的综合识别。

2.0.3  剩余使用年限Residual Service Life

既有结构在规定的使用条件和正常维护条件下，无需采用大修措施继续保持其预定功能的时间。

2.0.4  植筋embedded steel bar

以专用的结构胶粘剂将带肋钢筋或全螺纹螺杆种植于混凝土中的后锚固连接方法。

# 基本规定

3.0.1  码头结构加固改造设计应根据结构状况、自然条件、使用要求、施工条件、周边环境等，确定安全可靠、技术先进、经济合理的方案。

3.0.2  码头结构加固改造前应对既有结构进行检测和评估，并应根据码头结构检测和评估结论和使用要求确定加固改造的范围及内容。

3.0.3 码头结构的检测和评估应按照现行行业标准《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》(JTS 304)和《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》(JTS 235)的有关规定执行。

3.0.4码头结构加固改造设计应根据检测与评估结果、使用要求、结构状况、周边环境等，对码头结构状态进行判别，对不满足安全性、适用性、耐久性要求的结构或构件应进行加固改造。

3.0.5 码头结构加固改造设计应主要考虑以下因素：

（1）港口总体规划、航道管理等要求；

（2）水深、水流、泥沙、波浪、地质等条件和所在海床或河势稳定情况；

（3）工程涉及的通航安全、航道与港区相对关系、港区生产管理要求等；

（4）施工可行性；

（5）技术经济合理性等。

3.0.6  码头结构加固改造设计应具备以下资料：

（1）原工程设计文件和工程竣工资料等；

（2）近期检测和评估报告；

（3）水文、地质和最新地形资料；

（4）构筑物使用状态、周边构筑物现状情况等调查资料；

（5）历史原型观测资料和维护报告；

（6）现场施工实施条件、施工能力及要求等资料；

（7）其他需要补充的资料。

3.0.7  码头结构加固改造的结构安全等级，应根据结构的重要性、使用年限、使用要求、损坏后果的严重程度以及原码头结构的安全等级，按相应的规范确定，宜与原码头结构一致。

3.0.8  码头结构加固改造后的结构设计使用年限，应根据结构检测与评估报告结论、使用要求和改造措施等综合论证确定。

3.0.9  码头结构加固改造设计应按现行国家标准《港口工程结构可靠性设计统一标准》（GB 50158）的规定，采用以分项系数表达的极限状态设计法，并应符合国家现行标准的有关规定。

3.0.10  码头结构加固改造的作用与作用效应组合应符合现行行业标准《港口工程荷载规范》（JTS 144-1）、《码头结构设计规范》（JTS 167）等的有关规定。

3.0.11  码头结构的计算模式应符合结构加固改造前后的实际受力和构造状况。既有结构尺度应采用实测值，新增结构尺度应采用设计值。既有结构构件的材料强度指标应采用检测确定的标准值，但不应大于原设计标准值。

3.0.12  码头结构加固改造对既有结构承载能力的评估应充分考虑结构损坏、材料劣化等的影响；缺乏资料或情况复杂时，可采用载荷试验方法验证结构的承载能力。

3.0.13  码头结构加固改造采用的钢材、钢筋、混凝土和结构胶粘剂等加固材料应符合国家现行标准的有关规定。结构加固用的混凝土强度等级不应低于原结构、构件的混凝土强度等级，且加固混凝土强度等级不应低于C30。

3.0.14  码头结构加固改造设计应与施工工艺相结合，采取有效措施保证新增构件和部件与既有结构联接可靠，并应避免对未加固部分以及相关的结构、构件和地基基础造成不利的影响。

3.0.15  码头结构构件修补加固应符合现行行业标准《港口水工建筑物修补加固技术规范》（JTS 311）等的有关规定。

3.0.16  码头结构加固改造应结合结构设计使用年限和使用要求、使用环境等进行耐久性设计。

3.0.17  加固改造的新结构可结合既有结构已设置的沉降、位移固定观测点情况增设观测点，并应符合现行国家行业标准的有关规定。必要时，设计应对施工期提出监测要求。

3.0.18  码头结构加固改造设计应明确施工技术要求，并应符合现行行业标准《水运工程质量检验标准》(JTS 257)和《港口水工建筑物修补加固技术规范》(JTS 311) 的有关规定。

3.0.19  码头结构加固改造设计应明确结构加固改造后的使用和维护要求。对于改造后的重要结构，应进行正常的检查与维护，并符合现行行业标准《港口设施维护技术规范》(JTS 310)和《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》（JTS 235）的有关规定。经加固或修补的结构，应定期跟踪检查，检查时间间隔应符合现行行业标准《港口水工建筑物修补加固技术规范》（JTS 311）等的有关规定。

3.0.20  码头结构加固改造设计方案应充分利用既有结构及设施，并应符合国家节能、环保相关标准的要求。

3.0.21  码头结构加固改造的附属设施应结合加固改造的特点进行相应的设计，并应符合现行行业标准《码头附属设施技术规范》（JTS169）的有关规定。

# 检测、评估与状态判别

4.0.1  码头结构加固改造前应对结构现状进行检测与评估，并应根据加固改造的目标及检测评估的结论对既有码头结构进行状态判别。

4.0.2  码头结构检测应根据结构特点、检测与评估技术要求等，经初步调查后制定技术方案。检测与评估技术要求应包括检测与评估内容、范围、测点布置、检测数量、检测方法、检测与评估成果要求、附图和其他相关要求。

4.0.3  检测与评估前应进行初步调查，包括以下内容：

（1）原勘察设计文件和竣工资料；

（2）码头结构运营期等历史资料；

（3）码头结构检查与维护资料；

（4）现场考察。

4.0.4  码头结构检测应包括下列内容：

（1）环境调查；

（2）结构构件破损检测；

（3）结构位移与变形检测；

（4）结构耐久性检测；

（5）必要的结构试验检测。

4.0.5  码头环境调查应包括下列内容：

（1）码头水域的波浪、潮流、冰情等水文条件；

（2）风况等气象条件；

（3）工程地质条件；

（4）地震情况；

（5）码头水域水质情况；

（6）码头前沿水深及冲淤变化；

（7）荷载情况。

4.0.6  高桩码头、重力式码头、板桩码头、斜坡码头和浮码头等结构构件破损检测、位移与变形检测和耐久性检测等应符合现行行业标准《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS304）的有关规定。

4.0.7  既有结构承载能力的检测，情况复杂时可采用原型载荷试验方法，载荷试验应符合现行行业标准《水运工程结构试验检测技术规范》（JTS/T233）的有关规定。

4.0.8  码头结构既有应力状态检测可采用应力释放法，试验应符合现行行业标准《水运工程结构试验检测技术规范》（JTS/T233）的有关规定。

4.0.9  码头结构的评估应包括安全性、适用性和耐久性评估，评估的项目及内容应包括地基、基础、结构或构件安全性、适用性和耐久性。评估方法和分级标准要求应符合现行行业标准《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS304）的有关规定。

4.0.10  码头结构检测资料不足以进行评估时，应进行补充检测或试验。分析精度难以达到要求时，可通过原型载荷试验等方法进行检测评估。

4.0.11  码头结构状态判别应综合考虑结构构件评估等级、构件重要程度、码头结构加固改造后的使用要求等因素，经综合分析论证，提出安全性、适用性、耐久性以及结构剩余使用年限等状态的结论。

4.0.12  码头结构状态判别应具备以下资料：

（1）原勘察设计文件和竣工资料；

（2）加固改造使用要求；

（3）码头结构原型观测、检查和维护资料；

（4）码头结构使用历史、荷载变化情况；

（5）检测与评估报告；

（6）现场环境条件等。

4.0.13  码头结构位移与变形异常时，状态判别应分析其产生原因以及对结构承载力和稳定性的影响；码头结构裂缝超标时，状态判别应分析判断裂缝成因和发展趋势。

# 高桩码头结构加固改造

## 5.1  一般规定

5.1.1  对既有高桩码头结构的加固改造设计，应根据状态判别结果和加固改造目标，按安全适用、经济合理、方便施工的原则选用合适的加固改造方案。

5.1.2  高桩码头加固改造中新增结构的设计应符合现行行业标准《码头结构设计规范》（JTS 167）的有关规定。对既有结构构件的加固应符合现行行业标准《港口水工建筑物修补加固技术规范》（JTS 311）的有关规定。

## 5.2  加固改造主要方式

5.2.1  高桩码头结构加固改造方式应根据既有码头平面布置和结构形式，改造后功能要求以及船型、船舶系靠泊要求等确定，可采用设置分离式墩台、设置前方桩台、设置柔性靠船桩、局部加固、板桩加固或调整护舷等方式。

5.2.2  高桩码头结构加固改造采用设置分离式墩台方式（图5.2.2）时，可根据到港船舶尺度，将码头前方桩台部分结构拆除或直接在既有码头结构前方，新建与既有结构分离的系、靠船墩结构，独立承受船舶荷载作用。设置分离式墩台方式按照新建墩式结构的位置不同，可采用墩面与码头面等高平齐的等高分离式、墩面低于码头面的嵌入分离式和在既有码头前沿线外设置墩台的前方墩台式。采用设置分离式墩台方式进行码头结构加固改造应符合下列规定。

图5.2.2	设置分离式墩台方式图示

（a)等高分离式；（b)嵌入分离式；(c)前方墩台式

1-独立墩台结构；2-既有码头前沿线；3-前方桩台；4-后方桩台；5-引桥；

6-驳岸线；7-外移后的码头前沿线

5.2.2.1  墩体结构形式应根据使用要求、施工能力和自然条件确定，宜采用实体式。

5.2.2.2  采用设置分离式墩台方式，宜在新结构与既有结构之间设置伸缩缝和沉降缝，缝宽可根据结构变形条件确定。伸缩缝内应采用柔性材料填充。

5.2.3  设置分离式墩台方式的适用条件应符合下列规定。

5.2.3.1  设置分离式墩台方式可用于既有码头结构基本完好，码头结构水平承载力和刚度不能满足船舶系缆力和撞击力作用的情况。

5.2.3.2  改造后码头前沿线不允许超出既有码头结构前沿时，可将码头前方桩台部分结构拆除，增设若干系、靠船墩台结构。墩台结构根据施工水位条件可选择等高分离式或嵌入分离式。

5.2.3.3  改造后码头前沿线允许超出既有码头结构前沿时，码头结构加固改造可采用在既有码头结构前沿新建桩基墩台结构的前方墩台式。

5.2.4  高桩码头结构加固改造采用设置前方桩台方式（图5.2.4）时，可在既有码头结构前方新建桩基平台结构，并形成与原结构共同受力的组合结构。采用设置前方桩台方式进行码头结构加固改造应符合下列规定。

图5.2.4 设置前方桩台方式图示

1-新建桩台；2-外移后的码头前沿线；3-原码头前沿线；4-前方桩台；5-后方桩台；6-引桥；7-驳岸线

5.2.4.1  既有码头前沿线外新建桩台部分为非独立结构时，应采用合适的连接方式使新结构与老结构能够协同工作，共同受力。

5.2.4.2  既有码头前沿线外新建桩台部分为独立结构时，大型装卸机械的前后支腿应设在同一桩台上，新结构与老结构之间的结构缝宽度可按计算确定。

5.2.5  设置前方桩台方式可用于既有码头结构基本完好，码头前沿线允许前移，装卸工艺设备可满足装卸要求或可按新要求改造，既有码头结构能够适应新的装卸工艺荷载以及码头前沿有浚深要求的情况。

5.2.6  高桩码头结构加固改造采用设置柔性靠船桩方式（图5.2.6）时，可在既有码头结构前方设置柔性靠船设施，可由柔性靠船设施单独承受船舶撞击力或与既有码头结构共同承受船舶撞击力。采用设置柔性靠船桩方式进行码头结构加固改造应符合下列规定。

5.2.6.1  柔性靠船桩宜采用钢管桩或钢管混凝土复合桩，连接平台宜采用钢结构。

5.2.6.2 柔性靠船桩应根据地基土的性质、船舶撞击力、作业变形要求和施工条件等确定桩的布置、桩的截面和入土深度。

图5.2.6 设置柔性靠船桩方式图示

1-新设柔性靠船桩；2-既有码头前沿线；3-码头平台； 4-引桥；5-驳岸线

5.2.7  设置柔性靠船桩方式可用于既有码头结构能够适应新的靠泊船型的系泊和装卸工艺的要求，维持码头前沿线位置基本不变的情况下将船舶停泊位置适量外移、前沿泥面适当浚深的情况。

5.2.8  高桩码头结构加固改造采用局部加固方式（图5.2.8）时，可在既有码头结构不同部位通过增加桩基础或扩大码头主要梁板构件尺度等，并与既有码头结构结合成整体结构。采用局部加固方式进行码头结构加固改造应符合下列规定。

图5.2.8	局部加固方式图示

（a)前节点局部加固；（b）中部节点局部加固；（c)后节点局部加固

1-新设桩基；2-码头前沿线；3-码头平台；4-引桥；5-驳岸线；

6-新增平台；7-新增桩基（或节点）

5.2.8.1  局部加固方式加固位置应根据既有结构的布置、船型、装卸工艺等情况确定。既有结构排架前端或后端外侧有合适的空间时，宜在端部增设基桩，并与原排架结合成整体；没有合适的空间时，宜在主要的受力节点处增设基桩，并通过局部放大桩帽或横梁结合成整体。

5.2.8.2  增设的桩基宜进入良好持力层，同一桩台的基桩桩端宜位于同一土层，且桩底高程不宜相差太大。

5.2.8.3  增设的加固构件应与既有结构可靠连接。

5.2.9 局部加固方式可用于既有连片式码头结构刚度和承载能力等整体工作性能不能适应船舶靠离或装卸工艺使用要求的情况。

5.2.10  高桩码头结构加固改造采用板桩加固方式（图5.2.10时，可在高桩码头前沿或后方设置板桩墙结构。

图5.2.10 	板桩加固方式图示

1-前板桩；2-码头前沿线；3-前方桩台；4-后方桩台；5-驳岸线

5.2.11   码头结构能够满足船舶荷载和装卸工艺荷载使用要求，码头岸坡整体稳定性因码头前沿浚深不能满足要求时，可采用在码头前沿打设板桩加固方式；条件允许时也可采用在码头平台后设置提高驳岸稳定性的板桩墙结构。

5.2.12  高桩码头结构加固改造可在既有码头结构前方改造护舷设施，提高护舷性能，提升码头靠泊等级，采用调整护舷方式（图5.2.12）。调整护舷方式可与其他结构加固改造方式联合使用。采用调整护舷方式进行码头结构加固改造时应符合下列规定。

5.2.12.1  护舷与码头间需采用连接平台时，连接平台应采用具有足够刚度的钢质结构；

5.2.12.2  联合使用其他结构加固改造方式应符合其相应的规定。

图5.2.12 调整护舷方式图示

1-新设护舷；2-既有码头前沿线；3-前方桩台；4-后方平台；5-引桥；6-驳岸线

5.2.13  调整护舷方式可用于维持码头前沿线位置基本不变、满足新的靠泊船型和装卸工艺要求的情况下，将船舶停泊位置适量外移、前沿泥面少量浚深的情况。护舷为非标产品时，其性能参数应通过试验核定。

5.2.14  高桩码头混凝土结构和钢结构构件加固的具体方式可按现行行业标准《港口水工建筑物修补加固技术规范》（JTS 311）的有关规定执行。

5.2.15  码头前沿、桩基区或岸坡结构局部出现冲刷影响结构安全时，宜采用抛石或袋装混凝土等保护措施。

5.2.16  混凝土桩顶部破损时，可采用局部补强的方法，将横梁或桩帽局部降低高程包覆破损桩顶。桩身破损时，可采用包覆修补、加固等方式。

5.2.17  护舷老化、变形、损坏、脱落及螺栓、垫板、吊环、锚链锈蚀等应进行维修或更换，维修或更换后的护舷变形-反力曲线等性能应满足设计要求。

## 5.3  结构计算

5.3.1  高桩码头结构加固改造的计算，应包括以下内容。

5.3.1.1  下列情况应按承载能力极限状态设计：

（1）码头整体稳定、岸坡和挡土结构稳定；

（2）桩基的承载力；

（3）桩和柱的压屈稳定；

（4）上部结构构件的承载能力。

5.3.1.2  下列情况应按正常使用极限状态设计：

（1）混凝土构件的抗裂或限裂；

（2）结构和构件的变形。

5.3.2  结构计算模型应根据既有结构、新设结构、结构体系转换状况和各结构的实际受力状况确定，结构分析宜采用空间模型计算，并应按下列规定进行计算和验算。

5.3.2.1  桩土相互作用可按M法或假想嵌固点法。

5.3.2.2  桩的轴向刚性系数计算应考虑码头港池浚深的影响。

5.3.2.3  桩的计算应分析新设桩基与既有桩基的相互影响。

5.3.2.4  既有结构与新设结构施工期内力应按相应的施工状态进行计算。

5.3.3  结构计算应比较码头下回淤岸坡与原设计状态的差异，采取合理的计算方法分析此差异对于结构产生的影响，并应符合下列规定。

5.3.3.1  淤积岸坡对高桩码头的作用应与码头结构其他作用进行组合。

5.3.3.2  淤积岸坡作用的土压力应根据实际情况研究确定。

5.3.3.3  淤积岸坡对于码头结构的作用可采用数值模拟方法进行计算。

5.3.4  码头岸坡稳定验算应按照现行行业标准《水运工程地基设计规范》（JTS 147）的有关规定执行，并应考虑港池浚深的影响。

5.3.5  有抗震设防要求的码头结构应进行结构抗震设计，并应验算新设结构、既有结构和连接结构的变形，变形应协调。

5.3.6  结构构件应按现行行业标准《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS 151）和《水运工程钢结构设计规范》（JTS 152）等的有关规定进行计算。

5.3.7 当采用增设板桩加固方式提高驳岸稳定时，应按现行行业标准《码头结构设计规范》（JTS 167）的有关规定进行新增设的板桩结构的强度和变形计算。

## 5.4  构  造

5.4.1  高桩码头结构加固改造设计时新老混凝土结构分缝处的缝宽可取20mm～30mm。当有抗震要求时缝宽应根据计算确定。伸缩缝内应采用柔性材料填充。

5.4.2  高桩码头结构加固改造时，上部结构底面高程应考虑施工水位、波浪对结构的作用和检修等因素综合分析后确定。

5.4.3  加固改造采用设置分离式墩台方式时，应满足下列要求：

（1）采用实体式的墩体厚度根据使用要求和受力情况确定，但不小于1.5m。

（2） 墩体结构边缘至最外一排基桩外边缘的距离，桩径或桩宽小于1000mm时，取0.5倍桩径或桩宽，且不小于300mm；桩径或桩宽大于等于1000mm时，取不小于0.4倍桩径或桩宽，且不得小于500mm。

（3）其它构造要求符合现行行业标准《码头结构设计规范》（JTS 167）的有关规定。

5.4.4  加固改造采用设置前桩台方式时，应符合下列规定。

5.4.4.1  前桩台结构分段长度应根据本地区的温度差、平面布置形式、上部结构的特性、桩的自由长度和刚度等因素综合确定。前桩台为独立结构，上部结构为装配整体式结构时，分段长度宜取60m～70m；上部结构为现场整体浇筑混凝土时，不宜大于35m；经可靠论证，分段长度可适当增减。前桩台与既有结构连接时，伸缩缝应与既有结构的伸缩缝对应。

5.4.4.2  前桩台采用有轨装卸设备时，应防止桩台相邻两段水平位移差异影响有轨装卸机械行驶，分段处可采用悬臂结构。

5.4.4.3  桩台悬臂分缝宜做成凹凸缝， 凹凸缝的齿高可取200mm～400mm，齿宽不宜过短；平行于码头前沿线沿桩台宽度方向的缝应紧密接触。桩台结构承受较大水平荷载时，凹凸缝截面改变处应适当加强。

5.4.4.4  预制构件的搁置面宜采用水泥砂浆找平，砂浆厚度宜取10mm～20mm，砂浆强度等级应不低于M20。

5.4.4.5  板的搁置长度应根据计算确定，简支板不宜小于200mm，叠合板不宜小于150mm。单向板沿宽度方向的搭接长度不应小于25mm。

5.4.4.6  预制纵梁、横梁的搁置长度应根据计算确定，且不应小于200mm。

5.4.5  加固改造采用设置柔性靠船桩方式时，应符合下列规定。

5.4.5.1  柔性靠船桩的设计桩长应满足计算要求且应根据加固结构的重要性、地质条件和冲刷情况等因素适当增加，增加值可取2m～5m。

5.4.5.2  柔性靠船桩在泥面下第一弯矩峰值附近部位应采取增加局部刚度的措施。

5.4.5.3  柔性靠船桩桩位布置宜考虑沉桩偏位影响，留有足够的变形空间。

5.4.5.4  柔性靠船桩宜等间距布置。柔性靠船桩兼有系缆功能时，应设置安全通行设施，设施单端可滑移。

5.4.6  加固改造采用设置局部加固方式时，应符合下列规定。

5.4.6.1  增设的桩帽平面形状可采用矩形、圆形或多边形等型式。桩帽外包最小宽度应符合现行行业标准《码头结构设计规范》（JTS 167）的有关规定。

5.4.6.2  桩帽的高度应根据计算确定，并考虑桩伸入桩帽的长度，以及桩顶钢筋长度、预应力混凝土管桩桩芯钢筋长度或钢管桩锚固铁件锚固长度等构造要求。桩帽高度不宜小于0.5倍桩帽宽度，且不得小于600mm。

5.4.7  调整护舷改造方式宜采用标准产品，护舷采用非标产品时，其性能参数应通过试验核定。

5.4.8  新老混凝土结构连接时，新老混凝土结合面处，原构件表面应凿成凹凸差不小于6mm的粗糙面。混凝土浇筑前结合面处宜采用涂刷结构界面胶（剂）、设置凹凸槽、植筋等措施。

5.4.9  高桩码头结构构件加固改造后，应避免局部加强或刚度突变而形成新薄弱部位。

5.4.10  混凝土构件加固改造中新增受力钢筋与既有受力钢筋应保持整体受力。新老构件之间钢筋的连接宜采用焊接或机械连接。受力状态时钢筋不应采用电焊。

5.4.11  当新老结构的连接采用植筋形式连接时，原构件的混凝土强度应符合下列规定：

（1） 当新增构件为悬挑结构构件时，其原构件混凝土强度等级不低于C25。

（2） 当新增构件为其他结构构件时，其原构件混凝土强度等级不低于C20。

(3) 锚固部位的原构件混凝土无局部缺陷。若有局部缺陷，先进行补强或加固处理后再植筋。

5.4.12  植筋的锚固深度应根据设计计算确定，并应进行抗拔力试验，相关技术要求应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》（GB 50367）有关规定。

5.4.13  高桩码头结构加固改造既有结构拆除应符合下列规定。

5.4.13.1  宜采用无损拆除的方法，对损坏部分应按原结构形式及使用技术要求进行维修加固。

5.4.13.2  应加强对既有结构缝的保护。

5.4.13.3  上部结构拆除时，应防止桩头破损。

## 5.5  施工要求

5.5.1  设计应对施工期受力状态、既有结构拆除、卸荷、岸坡清淤、沉桩、钢筋混凝土结构和钢结构等提出明确的施工技术要求。

5.5.2  新老结构的结合部位应提出明确的质量要求，新增结构的质量检验标准应符合现行行业标准《水运工程质量检验标准》（JTS 257）和《港口水工建筑物修补加固技术规范》（JTS 311）的有关规定。

# 重力式码头结构加固改造

## 6.1  一般规定

6.1.1  对既有重力式码头结构的加固改造设计，应根据状态判别结果和加固改造目标，按安全适用、经济合理、方便施工的原则选用合适的加固改造方案。

6.1.2  重力式码头加固改造中新增结构的设计应符合现行行业标准《码头结构设计规范》（JTS 167的有关规定。对既有结构构件的加固应符合现行行业标准《港口水工建筑物修补加固技术规范》（JTS 311）的有关规定。

## 6.2  加固改造主要方式

6.2.1  重力式码头结构加固改造方式应根据既有码头平面布置和结构形式、改造后功能要求以及船型、船舶系靠泊要求等确定，可采用前置桩台、前置墩台、调整护舷、基床升浆、墙身注浆、胸墙扩大和墙后卸载处理等方式（图6.2.1）。

图6.2.1 重力式码头结构加固改造方式图示

（a）前置桩台方式；（b）前置墩台方式；（c）调整护舷方式；（d）基床升浆方式；（e）墙身注浆方式；（f）胸墙扩大方式；（g）墙后卸载处理方式（一）；（h）墙后卸载处理方式（二）

1-新建桩台；2-新建墩台；3-调整护舷；4-基床升浆；5-墙身注浆；6-胸墙扩大；

7-墙后区加固；8-减压承台；9-原泥面线；10-设计泥面线

6.2.2  重力式码头结构加固改造方式的选用宜符合下列规定。

6.2.2.1  码头前沿水深浚深幅度大、工艺荷载变化大、码头前沿线允许调整的情况，可选用前置桩台的改造方式。

6.2.2.2  码头前沿水深浚深幅度小、工艺荷载变化较小、码头前沿线允许调整的情况，可选用前置墩台的改造方式。

6.2.2.3  既有码头前方水域或港池尺度受限制，码头前沿线维持不变，需少量浚深，维持原有工艺流程基本不变的情况，可选用调整护舷和基床升浆的改造方式。

6.2.2.4  码头前沿水深基本不变或浚深幅度较小，码头结构或构件的承载能力极限状态或正常使用极限状态不满足要求的情况，可选用墙身注浆、胸墙扩大或墙后卸载的改造方式。

6.2.3  采用前置桩台方式进行码头结构加固改造应符合下列规定。

6.2.3.1  当前置桩台宽度较大或作用于新老结构上的工艺荷载变化较大时，新老结构之间宜设置变形缝。

6.2.3.2  当前置桩台为非独立稳定结构时，应采用合适的连接方式使新老结构协同工作。

6.2.3.3  前置桩台可先在码头前方新建桩台，再浚深码头前沿水深的方式进行改造。

6.2.4前置墩台可通过在码头前方新建桩基墩台，有限浚深码头前沿水深的方式进行改造。采用前置墩台方式进行码头结构加固改造应符合下列规定。

6.2.4.1 前置墩台桩基宜采用全直桩形式。

6.2.4.2当前置墩台上有船舶荷载作用时，宜采用新老结构组合的连接方式。

6.2.5  调整护舷方式可采用调整护舷规格、增设外伸的护舷底座基础和增设漂浮型护舷等方式，护舷改造宜与基床改造等方式联合使用。采用调整护舷方式进行码头结构加固改造应符合下列规定。

6.2.5.1  改造后的护舷尺度及布置应与到港船型相匹配，应满足码头前沿浚深的要求。护舷宜均匀布置。

6.2.5.2  护舷为非标产品时，其性能参数应通过试验核定

6.2.5.3  增设外伸的护舷底座基础时，可根据外伸长度和受力要求选用钢结构基础或钢筋混凝土结构基础。

6.2.5.4  漂浮型护舷的设计应考虑船舶靠离泊作业安全和码头生产效率等因素。

6.2.6  基床升浆方式可用于基床承载力不足和抛石基床加固等情况。基床升浆法实施前，宜进行典型试验，验证设计参数。

6.2.7  采用墙身注浆方式进行码头结构加固改造应符合下列规定。

6.2.7.1  码头块体局部抗滑、抗倾稳定性不足时，可采用在主体结构的空腔或舱格中注浆的加固方式。

6.2.7.2  墙身注浆设计时应避免注浆施工对墙身预留通水孔的影响。

6.2.8  胸墙扩大方式可用于船舶系泊时既有码头胸墙块体抗滑稳定性不足的情况。新增胸墙块体部分应通过可靠方式与原胸墙结构连接为整体。

6.2.9  墙后卸载处理方式可用于主体结构地基承载力、抗滑、抗倾稳定性不足、基床应力偏大、构件强度和裂缝不满足要求等情况，墙后卸载方式可采用主体结构后方回填材料加固或新建低桩承台的方式等进行卸荷处理。墙后卸载处理方式应符合下列规定。

6.2.9.1   墙后回填材料加固可根据墙后回填料的性质采用高压喷射注浆法、水泥搅拌桩法等手段，加固体的范围应根据码头改造后的使用功能确定。加固后形成的地基基础应进行稳定性验算。

6.2.9.2   采用墙后回填材料加固设计时，墙后加固体的物理力学指标及地下水位的取用应与加固方案相协调，必要时可通过典型施工进行试验核定。

6.2.9.3   新建低桩承台的桩基宜采用灌注桩结构，承台顶高程、桩基布置宜根据码头面荷载、地基土性质、施工水位等经技术经济比较确定。

6.2.10  对检测到的重力式码头结构其他缺陷，可采用下列方式进行加固改造。

6.2.10.1  对抛石基床淘空或损坏，可采用补抛块石结合升浆混凝土、压灌水下不离析混凝土、袋装混凝土填补等方式加固。当抛石基床被冲刷损坏时，可采用模袋混凝土、升浆混凝土、栅栏板等混凝土构件、大块石等护底措施。

6.2.10.2  胸墙及水位变化区以上墙身结构的裂缝修复，宜采用水泥压力灌浆、化学灌浆、粘贴纤维增强复合材料布等方式。对于损坏面积较大、空洞较多的部位，宜采用局部拆除、重新浇筑混凝土或贴镶面板等方式修复。

6.2.10.3  因回填料流失造成局部塌陷、空洞的损坏，可采用开挖至回填料完好位置处，增设或修复倒滤层结构，并按原设计进行其余部位修复的措施。

6.2.10.4  对于冲刷加固，可采用板桩防护、平面防护、护坦加固等方法。采用板桩防护时，板桩顶面高程不应高于基床。

## 6.3  结构计算

6.3.1  重力式码头结构加固改造的计算，应包括以下内容。

6.3.1.1  下列情况应按承载能力极限状态的持久组合设计：

（1）对墙底面和墙身各水平缝及齿缝计算前趾的抗倾稳定性；

（2）沿墙底面和墙身各水平缝的抗滑稳定性；

（3）沿基床底面的抗滑稳定性；

（4）基床和地基承载力；

（5）墙底面合力作用点位置；

（6）整体稳定性；

（7）构件承载力验算。

6.3.1.2  下列情况应按正常使用极限状态设计：

（1）构件的裂缝宽度；

（2）地基沉降。

6.3.1.3  下列情况应按承载能力极限状态设计的短暂组合进行验算：

（1）有波浪作用，墙后卸载后尚未回填或部分回填时，下部结构在波浪作用下的稳定性；

（2）有波浪作用，胸墙后卸载后尚未回填或部分回填时，墙身、胸墙在波浪作用下的稳定性。

6.3.2 重力式码头结构加固改造计算应根据既有结构、新设结构、结构体系转换状况和各结构的实际受力状况确定，并应按下列规定进行计算。

6.3.2.1  采用前置桩台方式、前置墩台方式加固改造的重力式码头结构，桩基结构部分计算应符合5.3.1条的规定。

6.3.2.2  采用调整护舷方式加固改造的重力式码头，应验算码头结构是否能够满足护舷作用力的要求，并应考虑护舷最大压缩时的码头前沿泥面水深是否满足要求。

6.3.2.3  采用胸墙扩大方式加固改造的重力式码头，胸墙可采用现场浇筑混凝土结构，胸墙应具有良好的整体性和足够强度及刚度，胸墙底宽应根据计算确定。

6.3.2.4  采用基床升浆、墙身注浆方式加固改造的重力式码头，应进行升浆后的基础承载力验算、基床下地基承载力验算，并宜按下列规定进行：

（1）在相似环境下进行试验段施工，确定合理可行的施工工艺和质量控制措施；

（2）砂浆强度等级不低于M20；

（3）质量检测宜水下探摸和钻孔取芯检查相结合，钻孔取芯混凝土28d抗压强度不小于20Mpa。

6.3.2.5 采用墙后加固区卸载方式加固改造的重力式码头，加固区宜按复合地基计算。加固区的深度、宽度及加固效果应根据码头稳定性、基床和地基承载力等需要计算确定。墙后采用高压喷射注浆法加固时，应充分考虑施工期的不利影响，复核已建部分在水压力和土压力作用下的稳定性。

6.3.2.6  采用新建低桩承台卸载方式时，低桩承台的计算应符合现行行业标准《水运工程桩基设计规范》（JTS ***）等有关规定。

6.3.2.7  采用墙后换填轻质改良土或泡沫混凝土卸载方式时，换填范围应根据码头稳定性、基床和地基承载力等需要计算确定。

6.3.3  重力式码头岸坡稳定的计算应按照现行行业标准《水运工程地基设计规范》（JTS 147）的有关规定执行，并应考虑港池浚深的影响。

6.3.4  结构构件应按《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS 151）和《水运工程钢结构设计规范》（JTS 152）等有关规定进行计算。

6.3.5  有抗震设防要求的结构应复核新设结构的抗震能力，验算新老结构的变形协调、复核新老结构的连接措施。

## 6.4  构  造

6.4.1  重力式码头结构加固改造采用前置桩台方式时，新建结构应采取独立稳定结构，新结构与既有结构之间应设置结构缝, 缝宽可取20mm～30mm。当有抗震要求时缝宽应根据计算确定。伸缩缝内应采用柔性材料填充。

6.4.2  设置前置桩台加固改造方式应符合下列要求：

（1） 前置桩台结构分段长度应根据本地区的温度差、平面布置形式、上部结构的特性、桩的自由长度和刚度等因素综合确定。当上部结构为现场整体浇筑混凝土时，不宜大于35m，有可靠论证，结构分段长度可适当增减。

（2） 当前置桩台有轨装卸设备时，应防止桩台相邻两段水平位移差异影响有轨装卸机械行驶，分段处可采用悬臂结构。悬臂分缝处宜做成凹凸齿坎。凹凸缝的齿高可取300mm～400mm，齿宽不宜过短；沿桩台宽度方向应紧密接触。

6.4.3  重力式码头结构加固改造采用前置墩台方式时，新老结构应采取有效措施连接，满足共同受力的要求。

6.4.4  设置前置桩台、设置前置墩台加固改造方式的结构构造应符合现行行业标准《码头结构设计规范》（JTS 167）的有关规定。

6.4.5  重力式码头结构加固改造采用前置桩台方式或前置墩台方式时，应考虑桩基施工对重力式码头的不利影响。

6.4.6  重力式码头结构加固改造采用胸墙扩大方式时，当墙身构件单块长度较大时，胸墙宜增设变形缝。

6.4.7  新老混凝土结构连接应符合下列要求：

（1） 新老混凝土结合面处，原构件表面应凿成凹凸差不小于6mm的粗糙面。

（2） 在混凝土浇筑前结合面处宜采用涂刷结构界面胶（剂）、设置凹凸槽、植筋等措施。

6.4.8  混凝土构件加固改造中新增受力钢筋与既有受力钢筋应保持整体受力。新老构件之间钢筋的连接宜采用焊接或机械连接。受力状态时钢筋不应采用电焊。

6.4.9  新老结构的连接采用植筋形式连接时，植筋应符合5.4.11、5.4.12条的有关规定。

6.4.10  重力式码头结构加固改造采用基床升浆方式时，基床外坡比不宜陡于1：1，肩宽不宜小于1m。

6.4.11  码头前沿浚深应考虑基床的适应性并经论证后确定。

## 6.5  施工要求

6.5.1  设计应对施工期受力状态、既有结构拆除、卸载、疏浚、沉桩、墙后加固、回填、基床升浆、冲孔、钢筋混凝土结构和钢结构等提出明确的施工技术要求。

6.5.2  新老结构的结合部位应提出明确的质量要求，新增结构的质量检验标准应符合现行行业标准《水运工程质量检验标准》（JTS 257）和《港口水工建筑物修补加固技术规范》（JTS 311）的有关规定。

# 板桩码头结构加固改造

## 7.1  一般规定

7.1.1  对既有板桩码头结构的加固改造设计，应根据状态判别结果和加固改造目标，按安全适用、经济合理、方便施工的原则选用合适的加固改造方案。

7.1.2  板桩码头加固改造中新增结构的设计应符合现行行业标准《码头结构设计规范》（JTS167）的要求，对既有结构构件的加固应符合现行行业标准《港口水工建筑物修补加固技术规范》（JTS311）的有关规定。

## 7.2  加固改造主要方式

7.2.1  板桩码头结构加固改造方式应结合既有码头平面布置和结构形式，改造后功能要求以及船型、船舶系靠泊要求等确定，可采用前置桩台、前置墩台、新建前板桩、调整锚碇设施、墙后地基加固、墙后半遮帘桩、墙后全遮帘桩等方式（图7.2.1）。

图7.2.1板桩码头结构加固改造方式图示

（a)前置桩台方式；（b) 前置墩台方式（c）新建前板桩方式；（d）调整锚碇设施方式； （e）墙后地基加固方式；（f）墙后半遮帘桩方式；（g）墙后全遮帘桩方式

1-新建桩台；2-新建墩台；3-新建板桩码头；4-原泥面线；5-设计泥面线；6-混凝土板桩；7-加密拉杆；8-新建锚碇板；9-墙后地基加固；10-半遮帘桩；11-全遮帘桩

7.2.2  板桩码头结构加固改造中泊位等级改变，前沿水深需要浚深、具备前沿线外推条件时，码头结构加固改造可选用前置桩台方式、前置墩台方式、新建前板桩方式。

7.2.3  前置桩台方式与前置墩台方式的结构形式及适用条件等应分别符合第6.2.3条与6.2.4条的相关规定。

7.2.4  采用新建前板桩方式时，可在既有板桩结构前通过打设新板桩、增设新的锚碇结构或改造既有锚碇结构来提高结构使用性能，设计应符合下列规定。

7.2.4.1  新建前板桩方式可用于码头前沿地质条件较好，可利用水上沉桩或依靠既有设施搭设施工平台施打板桩的情况。

7.2.4.2  新建板桩可采用钢板桩、钢筋混凝土板桩结构，其设计应按现行行业标准《码头结构设计规范》（JTS 167）的有关规定执行。

7.2.5  板桩码头结构加固改造中泊位等级提升，前沿水深需要浚深、不具备前沿线外推条件时，可选用墙后地基加固方式、墙后半遮帘桩方式、墙后全遮帘桩方式。

7.2.6  墙后地基加固方式适合墙后地质条件较差的情况，可采用水泥搅拌桩法、高压喷射注浆法等对板桩后侧一定范围内的土体进行加固，改善墙后土体指标，减小板桩墙后土压力。设计应符合下列规定。

7.2.6.1  采取墙后地基加固方式时，应充分研究土质情况和施工可行性，加固范围通过计算确定，并通过工艺性试桩确定施工技术参数，其设计应按现行行业标准《水运工程地基设计规范》（JTS 147）的相关规定执行。

7.2.6.2  水泥搅拌桩、高压旋喷桩平面布置可根据地基土性质、地基处理目的、上部结构形式及外部荷载作用条件等综合分析确定，可采用柱式、壁式、格栅式或块式等加固形式。

7.2.6.3  墙后地基土质敏感性较高时，施工时应对既有板桩结构进行变位监测。

7.2.7  在既有板桩后侧设置遮帘桩，利用遮帘桩减小作用于既有板桩上土压力的加固改造方式时，可选用墙后半遮帘桩方式或墙后全遮帘桩方式。设计应符合下列规定。

7.2.7.1  墙后半遮帘桩方式、墙后全遮帘桩方式可适用于前墙后侧（陆侧）地质条件较好，便于基槽施工的情况。前墙后侧为深厚的淤泥层时，应进行加固处理。

7.2.7.2  墙后半遮帘桩为独立的悬臂结构，上部不设锚碇拉杆，可适用于工艺荷载变化小、码头等级提升不大的情况。

7.2.7.3   墙后全遮帘桩需新设锚碇结构，可与既有码头胸墙整体连接，或用拉杆与锚碇墙连接。可适用于工艺荷载变化大、码头等级提升大的情况。

7.2.7.4  遮帘桩可采用钢桩、钢筋混凝土桩或灌注桩。

7.2.7.5  遮帘桩入土深度应按照前墙的入土深度要求计算，并应考虑港池疏浚超深的影响。

7.2.8  板桩码头结构加固改造中泊位等级不变，码头前沿线维持不变，既有板桩码头出现沉降、水平位移等现象，影响板桩结构受力体系时，可选用调整锚碇设施方式。

## 7.3  结构计算

7.3.1  板桩码头结构加固改造的计算，应包括以下内容。

7.3.1.1  下列情况应按承载能力极限状态设计：

（1）码头整体稳定、前墙的“踢脚”稳定性、锚碇结构的稳定性；

（2）桩的承载力；

（3）构件强度；

（4）拉杆承载力。

7.3.1.2  下列情况应按正常使用极限状态设计：

（1）混凝土构件抗裂或限裂；

（2）结构和构件的变形；

（3）地基沉降。

7.3.2  建立计算模型时，应综合考虑既有结构的施工顺序、新设结构与既有结构的连接方式、荷载变化历史、新设结构应变滞后以及与既有结构共同工作的程度，计算模型应符合实际受力状态。

7.3.3  加固改造板桩码头整体稳定、地基沉降等的计算应按照现行行业标准《水运工程地基设计规范》（JTS 147）的有关规定执行。整体稳定计算应考虑港池浚深的影响。

7.3.4  加固改造板桩码头应验算新、老结构和连接结构的协调变形性。

7.3.5  有抗震设防要求的结构应验算新设结构的抗震能力，复核新老结构的变形协调、连接措施。

7.3.6  计算剩余水压力采用的剩余水头应考虑水位的变化、前墙的排水性能、回填土和地基土的渗透性能等因素，并根据对附近类似建筑物后地下水位的调查或观测确定。当无此条件时，剩余水头应符合现行行业标准《码头结构设计规范》（JTS 167）的有关规定。

7.3.7  采用前置桩台方式、前置墩台方式加固改造的板桩码头结构，桩基结构部分计算应符合5.3.1条的规定。

7.3.8  采用新建前板桩方式、调整锚碇设施方式加固改造的板桩码头，应按现行行业标准《码头结构设计规范》（JTS167）的有关规定进行计算，并应符合下列规定。

7.3.8.1  新建前板桩方式计算可根据既有板桩结构的状态适当考虑对墙后土压力的折减作用。

7.3.8.3   根据前墙入土段不同的约束状态，新建前板桩方式前墙的内力和拉杆力可采用竖向弹性地基梁法或弹性线法计算。

7.3.8.4   结构计算模型应根据既有结构、新设结构、结构体系转换状况和各结构的实际受力状况确定。新老结构应考虑共同作用，老结构应根据检测结果考虑折减。

7.3.8.5   既有结构与新设结构施工期内力应按相应的施工状态进行计算。

7.3.9  墙后地基加固方式的水泥搅拌桩、高压旋喷桩等复合地基的稳定、沉降等应按《水运工程地基设计规范》（JTS 147）的有关规定进行计算。

7.3.10  墙后半遮帘式、全遮帘式方式宜考虑土体的弹塑性特性和桩土相互作用，采用空间有限元分析模型进行验算。墙后全遮帘桩应与新增设的锚碇结构形成完整的受力体系。

## 7.4  构  造

7.4.1   板桩码头结构加固改造采用前置桩、墩台方式时，新建结构应采取独立稳定结构，新结构与既有结构之间应设置结构缝,缝宽可取20mm～30mm。当有抗震要求时缝宽应根据计算确定。伸缩缝内应采用柔性材料填充。

7.4.2  设置前置桩台、设置前置墩台、新建前板桩加固改造方式的结构构造应符合现行行业标准《码头结构设计规范》（JTS 167）的有关规定。

7.4.3  板桩码头结构加固改造采用新建前板桩方式应符合下列规定。

7.4.3.1  新建板桩拉杆宜与既有板桩码头拉杆间隔布置。

7.4.3.2  新、老锚碇结构应采取有效措施连接，满足共同受力的要求。

7.4.3.3  新建板桩前沿疏浚宜在码头后方回填基本完成后分层进行。

7.4.3.4  新建板桩与既有板桩码头前墙之间回填料宜采用级配良好的砂、砾石、开山石或块石等透水性较好的材料，其含泥量不宜大于5%。

7.4.4  板桩码头加固改造采用调整锚碇设施方式应符合下列规定。

7.4.4.1  新增拉杆、锚碇结构宜与既有板桩码头结构间隔布置。

7.4.4.2  新、老锚碇结构应采取有效措施连接，满足共同受力的要求。

7.4.4.3  其他构造要求应满足现行行业标准《码头结构设计规范》（JTS 167）的有关规定。

7.4.5  板桩码头加固改造采用墙后地基加固方式应符合下列规定。

7.4.5.1  水泥搅拌桩、高压旋喷桩的置换率和桩长应根据土质情况、结构变形和稳定性的要求计算确定。

7.4.5.2  设计应根据被加固土中最软弱土层或透水层的性质选择合适的配合比参数，并通过典型施工试验进行优化。

7.4.5.3  水泥搅拌桩、高压旋喷桩平面桩位布置应避开既有拉杆位置，并呈梅花形布置。

7.4.5.4  水泥搅拌桩径宜为0.5m～0.7m，当需要搭接时，搭接宽度不宜小于200mm。

7.4.5.5  高压旋喷桩桩径宜为0.6m～1.2m，当需要搭接时，搭接宽度不宜小于300mm。

7.4.6  板桩码头加固改造采用墙后全遮帘桩方式应符合下列规定。

7.4.6.1  全遮帘桩的断面尺寸应根据强度计算确定。

7.4.6.2  遮帘桩拉杆应避开既有板桩码头的拉杆结构，宜采取间隔布置。

7.4.6.3  全遮帘桩与胸墙采用整体连接时，遮帘桩宜沉入良好持力层。

7.4.6.4  全遮帘桩距前墙的距离可结合上部前轨道梁的位置确定，全遮帘桩宜布置于码头前轨道梁轴线下方或附近。

7.4.6.5  全遮帘桩应满足垂直承载力的要求，桩尖高程应低于前墙底高程并嵌入较好土层。

7.4.6.6  全遮帘桩与前墙间的土体高度与遮帘面至前墙净距之比应大于1.5。

7.4.6.7  全遮帘桩的中心间距宜采用2～3倍桩宽或桩径。

7.4.6.8  全遮帘桩的刚度宜满足现行行业标准《码头结构设计规范》（JTS 167）的有关规定并通过计算确定。

7.4.7  板桩码头加固改造采用墙后半遮帘桩方式应符合下列规定。

7.4.7.1  半遮帘桩的断面尺寸应根据强度计算确定，同时考虑陆上施工条件的适应性。

7.4.7.2  半遮帘桩距前墙的距离可通过计算确定。

7.4.7.3  半遮帘桩桩尖高程应低于前墙底高程，并嵌入较好土层。

7.4.7.4  半遮帘桩的中心间距宜采用2～3倍桩宽或桩径。

7.4.7.5  半遮帘桩的刚度宜满足现行行业标准《码头结构设计规范》（JTS 167）的有关规定并通过计算确定。

6.4.8  新老混凝土结构连接应符合下列要求：

（1） 新老混凝土结合面处，原构件表面应凿成凹凸差不小于6mm的粗糙面。

（2） 在混凝土浇筑前结合面处宜采用涂刷结构界面胶（剂）、设置凹凸槽、植筋等措施。

6.4.8  混凝土构件加固改造中新增受力钢筋与既有受力钢筋应保持整体受力。新老构件之间钢筋的连接宜采用焊接或机械连接。受力状态时钢筋不应采用电焊。

6.4.9  新老结构的连接采用植筋形式连接时，植筋应符合5.4.11、5.4.12条的有关规定。

7.4.10   板桩码头结构加固改造新设排水孔、倒滤层应与既有设施形成一完整的排水系统。

7.4.11  板桩码头结构加固改造对前墙的排水孔、倒滤层部分有损坏时，应按要求恢复或重新布置。

## 7.5  施工要求

7.5.1  设计应对施工期受力状态、既有结构拆除、卸载、疏浚、沉桩、墙后加固、回填、施工顺序、缺陷修复、钢筋混凝土结构和钢结构等提出明确的施工技术要求。

7.5.2  新老结构的结合部位应提出明确的质量要求，新增结构的质量检验标准应符合现行行业标准《水运工程质量检验标准》（JTS 257）和《港口水工建筑物修补加固技术规范》（JTS 311）的有关规定。

7.5.3  应对码头前沿疏浚超深、回填施工速率等作出规定并提出监测要求。

# 斜坡码头和浮码头结构加固改造

8.0.1  斜坡码头和浮码头加固改造方式应根据既有码头平面布置和结构形式，改造后功能要求以及船型、船舶系靠泊要求等确定，可采用趸船改造、系留设施加固和系靠船设施改造等方式。

8.0.2  斜坡码头和浮码头加固改造采用趸船改造方式时，可调整趸船尺度或增设趸船增加码头靠泊长度。趸船改造方式的选用应符合下列规定。

8.0.2.1  既有趸船的长度、宽度和抗冲撞能力均不能满足改造设计船型的靠泊要求时，可更换升级趸船规格。

8.0.2.2  既有趸船长度不能满足改造设计船型的靠泊长度要求，但趸船宽度和抗冲撞能力较好时，可增加趸船数量与原有趸船串联以增加靠泊长度。

8.0.3  斜坡码头和浮码头加固改造采用系留设施加固方式时，可通过加固或改变趸船系留方式、增加码头水平承载能力，从而提高码头靠泊能力。系留设施加固方式的选用应符合下列规定。

8.0.3.1  采用撑杆固定趸船的浮码头，可对撑杆和撑杆墩进行加固，提高其水平承载能力，也可采用定位桩等其他系留方式。

8.0.3.2  采用锚链系留趸船的浮码头，可增加锚链直径或数量，提高其水平承载能力，也可采用定位桩等其他系留方式。

8.0.3.3  采用定位桩系留趸船的浮码头，可更换或增加定位桩直径，或增设辅助桩与原有定位桩组成簇桩结构，提高水平承载能力。

8.0.4  斜坡码头和浮码头加固改造采用系靠船设施改造方式时，可通过改造系缆、消能设施或增设系船块体等措施提高码头系靠泊能力。系靠船设施改造方式具体措施可采用加大或增设系缆墩，也可采用改变或增设消能设施；当原有撑杆系统采用悬重式或护舷式消能设施时，可采用通过增设其他吸能设施与原有吸能设施共同吸收船舶撞击能量的措施。

8.0.5  码头前沿水深不满足改造设计船型的水深要求时，在满足岸坡稳定性要求的前提下可采用直接浚深的方式，有条件时可采用向前方水域移动趸船、增加斜坡道或引桥长度的方式增加码头前沿水深。

8.0.6  斜坡道、引桥的加固应根据其结构形式按现行行业标准的有关规定执行。

8.0.7  斜坡码头和浮码头结构加固改造的计算，应包括以下内容。

8.0.7.1  下列情况应按承载能力极限状态设计：

（1） 斜坡道和岸坡的整体稳定性；

（2） 固定引桥、活动引桥及桥墩的承载能力；

（3） 钢撑杆的承载能力、压屈稳定：

（4） 锚链系统承载能力；

（5） 定位桩承载能力。

8.0.7.2  下列情况应按正常使用极限状态设计：

（1）混凝土构件抗裂或限裂；

（2）结构和构件的变形。

8.0.8  码头岸坡稳定验算应按照现行行业标准《水运工程地基设计规范》（JTS 147）的有关规定执行，并应考虑港池浚深的影响。

8.0.9  趸船计算应按国家现行标准的有关规定执行。

8.0.10  斜坡式码头和浮码头结构加固改造的构造应按现行行业标准《码头结构设计规范》（JTS 167）等的有关规定执行。

# 耐久性设计

9.0.1 码头结构加固改造应按照所处的环境条件、设计使用年限和结构特点等进行耐久性设计。耐久性设计应包括下列内容：

（1）结构的设计使用年限；

（2）混凝土结构防腐蚀、抗冻、抗渗等耐久性设计和钢结构防腐蚀耐久性设计；

（3）高性能混凝土和特殊防腐蚀措施质量控制要求；

（4）使用过程中正常维护的内容和要求；特殊重要结构或处于严重侵蚀环境下的结构的定期检测要求等。

9.0.2 码头结构加固改造的新结构和既有结构耐久性设计应根据结构特点、既有结构状态判别结论，分别进行耐久性设计，选用合适的耐久性设计方案。

9.0.3  码头结构耐久性设计应符合现行行业标准《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS 151）、《水运工程钢结构设计规范》（JTS 152）、《水运工程混凝土结构质量控制标准》（JTS 202—2）和《水运工程结构耐久性设计标准》（JTS 153）的有关规定。

9.0.4  既有结构原有耐久性设计标准较低、开裂或受损等，导致剩余使用年限不满足结构设计使用年限要求时，耐久性设计方案应符合现行行业标准《水运工程结构耐久性设计标准》（JTS 153）、《港口工程水工建筑物修补加固技术规范》（JTS 311）的有关规定。

9.0.5  既有结构耐久性设计应根据结构特点、环境类别、耐久性损伤程度、设计使用年限等，制定相应的修复设计方案。

# 附录 A  本规范用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度的用词说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的，正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的，正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的，正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

（4）表示允许选择，在一定条件许下可以这样做的采用 “可”。

# 引用标准名录

1. 《港口工程结构可靠性设计统一标准》（GB 50158）

2. 《混凝土结构加固设计规范》（GB 50367）

3. 《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》(JTS 304)

4. 《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》(JTS235)

5.《港口工程荷载规范》（JTS144-1）

6.《码头结构设计规范》（JTS 167）

7.《港口水工建筑物修补加固技术规范》（JTS 311）

8.《水运工程质量检验标准》(JTS 257)

9.《港口设施维护技术规范》(JTS 310)

10.《码头附属设施技术规范》（JTS169）

11.《水运工程结构试验检测技术规范》（JTS/T233）

12.《水运工程地基设计规范》（JTS 147）

13.《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS 151）

14.《水运工程钢结构设计规范》（JTS 152）

15.《水运工程桩基设计规范》（JTS ***）

16.《水运工程混凝土结构质量控制标准》（JTS 202—2）

17.《水运工程结构耐久性设计标准》（JTS 153）

附加说明

- 本规范主编单位、参编单位、主要起草人、主要审查人、总校人员和管理组人员名单

主 编 单 位：中交第三航务工程勘察设计院有限公司

中交上海三航科学研究院有限公司

参 编 单 位：中交第一航务工程勘察设计院有限公司

中交第二航务工程勘察设计院有限公司

中交第一航务工程局有限公司

中交第三航务工程局有限公司

招商局港口集团股份有限公司

主 要 起 草 人：金晓博（中交第三航务工程勘察设计院有限公司）

顾宽海（中交第三航务工程勘察设计院有限公司）

吴  锋（中交上海三航科学研究院有限公司）

（以下按姓氏笔画为序）

王玉红（中交第一航务工程勘察设计院有限公司）

刘应红（中交第二航务工程勘察设计院有限公司）

叶上扬（中交第三航务工程勘察设计院有限公司）

江  义（中交第三航务工程勘察设计院有限公司）

刘思国（中交第一航务工程局有限公司）

周国然（中交上海三航科学研究院有限公司）

陈青红（中交第二航务工程勘察设计院有限公司）

陈海峰（中交第三航务工程勘察设计院有限公司）

陈明阳（中交第三航务工程勘察设计院有限公司）

汤丽燕（中交第三航务工程勘察设计院有限公司）

那丹红（招商局港口集团股份有限公司）

夏俊桥（中交第三航务工程局有限公司）

顾祥奎（中交第三航务工程勘察设计院有限公司）

主 要 审 查 人：

总 校 人 员：

管 理 组 人 员：顾宽海（中交第三航务工程勘察设计院有限公司）

吴  锋（中交上海三航科学研究院有限公司）

叶上扬（中交第三航务工程勘察设计院有限公司）

汤丽燕（中交第三航务工程勘察设计院有限公司）

中华人民共和国行业标准

码头结构加固改造设计规范

JTS   —2021

- 条文说明

目      次

1  总  则	40

3  基本规定	41

4  码头结构检测评估与状态判别	42

5  高桩码头结构加固改造	43

5.2  加固改造主要方式	43

5.3  结构计算	57

5.4  构  造	57

6  重力式码头结构加固改造	58

6.2  加固改造主要方式	58

7  板桩码头结构加固改造	71

7.2  加固改造主要方式	71

8  斜坡码头和浮码头结构加固改造	77

9  耐久性设计	79

# 总  则

1.0.1  随着我国水路运输的快速发展，存在部分码头设施不适应新的发展需要，主要表现为靠泊等级偏低、结构功能退化、安全性能降低、不能适应货种的变化、岸线资源的利用率偏低、码头通过能力不足等缺陷。为进一步完善港口功能，适应新的发展需要，使码头设施安全地为经济社会发展服务，需对既有码头结构实施一定的加固改造。已颁布实施的《码头结构加固改造技术指南》(JTS/T 172-2016)，对我国水运工程码头加固改造设计与施工起到了积极的指导作用，可随着码头加固改造工程的重要性和复杂性不断加大，有必要进一步规范码头结构加固改造设计，促进水运工程内涵式发展。因此，在现行指南基础上制定《码头结构加固改造设计规范》。

1.0.2  规范的适用情况主要包括以下类型：

1）码头用途发生改变。主要是指在码头所装卸的货种发生了变化或码头通过能力提升后，码头装卸工艺设备、使用荷载等发生改变而导致的需对结构进行加固改造。

2）码头靠泊等级发生改变。主要指为了适应船舶大型化发展需要，码头靠泊等级发生变化，比原码头结构设计船型吨级大，而需要对码头结构进行的加固改造。

3）码头性能提升。主要指码头结构或构件发生破损、变形较大、承载能力需要提升、耐久性需要维持或提升等情况下，需要对码头结构进行加固改造。

# 基本规定

3.0.2  码头结构加固改造设计之前开展相应的检测和评估工作是制定加固改造方案的基础和依据。检测内容一般包括上部结构、基础结构和附属设施等的外观、应力、变形、腐蚀状况等；评估内容包括码头结构或构件在现有状态下的安全性、适用性、耐久性等，并给出相应的等级。

3.0.8  对于码头结构未达到原设计使用年限的情况，通过加固改造后，其设计使用年限一般不少于原码头结构的剩余使用年限。对于原码头结构设计使用年限到期后的情况，经重新对结构的安全性、适用性、耐久性等进行可靠性评估认为其仍可继续正常工作，结合检测和评估报告结论以及结构在新使用要求条件下的结构状态判别结论，经综合论证后确定加固改造后的结构设计使用年限。

3.0.13  国家现行标准主要指《港口水工建筑物修补加固技术规范》（JTS 311-2011）、《水运工程钢结构设计规范》（JTS 152-2012）、《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS 151-2011）、《码头结构设计规范》（JTS 167-2018）等。

3.0.14  码头结构加固改造设计方案的选择受到原结构环境的制约，既要尽量避免对既有完好结构的破坏和相邻结构的影响，尤其是规避对既有结构产生不利影响，又要确保施工可操作性和施工质量。有效措施主要有植筋、施工缝处理等技术措施。

3.0.19  码头结构加固改造是以专门的结构用途、特定的使用条件和具体使用环境为条件进行设计的。倘若加固改造后任意改变其用途或使用条件，尤其是使用超出原加固改造设计条件，会造成结构的安全性事故发生。

# 码头结构检测评估与状态判别

4.0.1  常规的码头结构检测与评估报告仅对现有结构在现有工况下的状态进行评估，这对于加固改造设计是不够的，状态判别主要是设计单位根据码头结构新使用要求，结合检测评估的结论，对原结构进行安全性、适用性的评估。所以条文中要求对码头结构状态进行判别时要考虑加固改造的目标和检测评估的结论两大方面的影响。

4.0.13  码头结构进行加固改造设计时，若不判断原有结构位移、变形和裂缝等产生的原因，可能导致加固改造设计方案的针对性不强而影响加固改造后的码头使用。所以本条文要求对结构位移、变形和裂缝等成因进行分析，以便更好的判断后期进一步发展的可能性，为结构加固改造方案设计提供依据。

5  高桩码头结构加固改造

## 5.2  加固改造主要方式

5.2.2  设置分离式墩台方式一般作为船舶吨级加大、装卸工艺荷载基本不变时的高桩码头结构加固改造的方式。

设置分离式墩台方式技术特点是码头装卸作业能够根据施工位置做相应调整，前沿线保持不变时，干扰少，设计技术成熟、施工改造面小、施工速度快、造价低。缺点是前沿线外移时将减少码头装卸设备吊臂有效作业范围，并且施工期码头不能使用。设置分离式墩台方式案例如下：

案例1：苏州港某港区13#、14#泊位（图5-1、图5-2）

某港区13#、14#泊位分别于2002年、1992年竣工投产，码头总长度为375m。码头原设计停靠3万吨级减载杂货船和1.3万吨件杂货船，改造后停靠满载4万吨级杂货船。

原码头为高桩梁板式结构，总宽度为30m，分前后桩台，前后桩台宽度均为15m。前桩台排架间距为6.0 m，基桩采用600mm×600 mm预应力混凝土方桩，每榀排架下布置6根桩，其中在岸侧轨道梁下布置1对叉桩，上部结构由现浇横梁、预制轨道梁、纵梁以及预制加现浇迭合面板构成。后桩台排架间距也为6.0 m，每榀排架下布置3根600mm×600 mm预应力混凝土空心方桩，均为直桩。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）本工程位于长江下游，码头前沿线受到航道条件和相邻泊位前沿线的限制，需维持既有码头前沿线。

（2）码头可采用定点系靠泊作业方式。

（3）根据改造后停靠船型对结构进行复核验算，验算结果码头结构水平承载力和刚度不能满足船舶系缆力和撞击力作用。

（4）既有码头结构为高桩梁板式结构，有条件进行结构局部拆除新建独立系靠墩而不影响既有码头结构使用。

（5）码头改造期间需停产。

根据上述主要因素及结合设置分离式墩台方式的技术特点，确定本工程采用设置分离式墩台方式。加固改造内容是新建4个系靠墩，墩面高程与码头面齐平。1#～3#墩，每座墩下布置10根Ф1500mm钢管桩，4#墩下布置9根Ф1500mm钢管桩，桩芯浇灌混凝土，增加桩基刚度，相应改造系船柱和护舷。

图5-1 码头结构加固改造平面图

1-4万吨级杂货船；2-橡胶护舷；3-系船柱；4-新建系靠墩

图5-2 码头结构改造断面图

1-系船柱；2-原结构凿除后现浇混凝土；3-橡胶护舷；4-Ф1500mm钢管桩；5-原泥面线：6-设计泥面线

案例2：镇江港某港区7#泊位（图5-3、图5-4）

镇江港某港区7#泊位于1992年建成投产，码头总长度为230.3m。原码头设计为2.5万吨级通用泊位，改造后停靠7万吨级船舶。

原码头为高桩梁板式结构，总宽度为28m，分前后桩台，前桩台宽度为20m，后桩台宽度为8m。前桩台排架间距为6.0m，基桩采用600mm×600mm预应力混凝土方桩，每榀排架布置7根桩，其中在岸侧布置1对叉桩，上部结构由现浇横梁、预制预应力轨道梁、预制空心板构成。后桩台排架间距也为6.0m，每榀排架下布置2根600mm×600mm预应力混凝土方桩，均为直桩。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）本工程位于长江下游，码头前沿线受到航道条件和相邻泊位前沿线的限制，需维持既有码头前沿线。

（2）码头可采用定点系靠泊作业方式。

（3）根据改造后停靠船型对结构进行复核验算，验算结果是码头结构水平承载力和刚度不能满足船舶系缆力和撞击力作用。

（4）既有码头结构为高桩梁板式结构，码头前沿下部根据施工水位可新建独立系靠墩、不影响既有码头结构使用。

（5）码头改造期间需停产。

根据上述主要因素及结合设置分离式墩台方式的技术特点，确定本工程采用设置分离式墩台方式。加固改造内容是新增12个系靠泊点，靠泊点采用高桩墩台结构，墩面低于码头面，即墩台嵌入在码头原排架下方，并与上部结构脱离。每座墩台平面尺度为7.0m×5.5m，墩台下布置4根Ф1400mm钢管桩，钢管桩内灌注混凝土。系靠船墩与原码头横梁及轨道梁之间采用结构缝隔离。

图5-3 码头结构改造平面图（局部）

1-新增系船柱；2-新增橡胶护舷；3-新建系靠船墩

图5-4 码头结构改造断面图

1-新增系船柱；2-轨道梁改造；3-新增橡胶护舷；4-新建系靠船墩；5-新增钢管桩；6-原有的预应力混凝土方桩；7-原泥面线；8-设计泥面线；9-原横梁部分拆除；10-现浇横梁

案例3：北仑港某公司3#、4#泊位（图5-5、图5-6）

北仑港某公司3#、4#泊位于20世纪80年代初建成投产， 码头总长度为499.6m。码头原设计停靠2.5 万吨级散货船舶，改造后停靠5万吨级散货船。

原码头由前侧系、靠船墩和后侧码头平台组成。前侧系靠船墩共10个，平面尺寸为8m×8m，顶面高程5.50m,其中5#、6#墩为艏艉系缆墩，其余墩台为靠船墩。靠船墩结构形式为高桩墩式，桩基采用Ф1200mm钢管桩，上部结构采用现浇墩台。后侧码头平台为高桩梁板式结构，总宽23m，分前后平台，前平台宽16m，后平台宽7m，排架间距均为6m，基桩采用600mm×600mm预应力混凝土方桩，前平台上部结构由现浇横梁、叠合式纵向梁和叠合式面板构成；后平台上部结构为现浇横梁、预应力空心大板构成。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）码头前沿水域开阔，但既有码头前沿的系靠泊能力无法满足改造后停靠船型的系靠泊作业要求。

（2）根据本工程总平面布置和改造后停靠船型，增设改造后停靠船型所需的系靠泊墩台。

（3）既有码头结构为高桩梁板式结构，码头前沿已设有系靠船墩，有条件再新建独立系靠墩且不影响既有码头结构使用。

（4）码头改造期间需停产。

根据上述主要因素及结合设置分离式墩台方式的技术特点，确定本工程采用设置分离式墩台方式。加固改造内容是在原泊位系靠船墩间新建5座墩台，每个靠船墩平面尺寸为9m×8.5m(长×宽),墩台顶面与原墩台高程一致，基桩采用Φ2000mm钢管桩（斜桩），每座墩台下布置4根桩。

图5-5 码头结构改造平面布置图

1-新建墩台；2-既有墩台；3-铁爬梯；4-橡胶护舷；5-系船柱

图5-6 码头结构改造断面图

1-新建墩台；2-系船柱；3-橡胶护舷；4-新增钢管桩；5-原泥面线；6-设计泥面线

5.2.4  设置前方桩台方式的技术特点是可以全面提升码头结构的靠泊等级，但是需停产施工，工程量较大。设计需注意与相邻码头的协调，并复核既有结构、验算岸坡稳定性和明确既有结构的限制要求。

设置前方桩台方式案例：天津港某公司22#～24#泊位（图5-7、图5-8）

天津港某公司22#～24#泊位于1980年12月竣工，码头长度为530.0m。码头原设计等级为3个1万吨级杂货泊位，改造后为7万吨级散杂货泊位，改造后码头长度为534.44m。

原码头为满堂式高桩梁板式结构，总宽度为40.8m，分前后桩台，前桩台宽为13.8m，后桩台宽为27.0m。前桩台排架间距为7.0m，基桩采用550mm×550mm和500mm×500mm的预应力混凝土方桩，上部构件绝大部分为预制构件。后桩台排架间距也为7.0m，基桩也为预应力混凝土方桩，上部构件由预应力面板，预应力简支横梁等构成。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）根据本工程所在的区域位置，码头前沿线有可前移的空间。

（2）根据改造后停靠船型对结构进行复核验算，验算结果码头结构承载力和刚度等整体性能不能满足船舶系缆力、撞击力、使用工艺荷载等作用要求。

（3）根据改造后的水深要求，码头港池需浚深较大，但对码头岸坡稳定进行复核验算，验算结果是岸坡整体稳定不能满足规范要求。

根据上述主要因素及结合设置前方桩台方式的技术特点，确定本工程采用设置前方桩台方式。加固改造内容是在原有码头前方新建15.5m宽的前承台，排架间距为6.0m，基桩采用650mm×650mm预应力混凝土方桩，每榀排架下布置6根桩，为两对半叉桩，一对叉桩。上部结构为预制预应力轨道梁、横梁、连系梁、面板和钢筋混凝土靠船构件，各构件安装好后均采用现浇钢筋混凝土接头将其连接成整体。码头前沿线已经前移，码头浚深后不影响现有岸坡的整体稳定性，安全系数能够满足规范要求，接岸结构不再进行改造。

图5-7 码头结构改造平面、立面（局部）图

1-系船柱； 2-新建桩台；3-橡胶护舷； 4-改造后码头前沿线；5-原码头前沿线； 6-设计泥面线；7-预应力混凝土方桩

图5-8 码头结构改造断面图

1-系船柱； 2-轨道梁；3-原码头前沿线；4-橡胶护舷；5-预应力混凝土方桩；6-改造后码头前沿线；7-原泥面线；8-设计泥面线

5.2.6  设置设置柔性靠船桩方式案例：洋山深水港区某码头(图5-9、图5-10)

洋山深水港区某码头于2004年建成投入使用，码头总长度为380m。码头原设计为停靠港作拖轮、海事巡逻艇等工作船泊位，改造后停靠5000GT～50000GT滚装船。

原码头为高桩梁板结构，桩台宽度为20m，码头中间段250m，基桩为600mm×600mm预应力混凝土空心方桩，排架间距为7m；码头两端基桩分别采用φ800mm、φ1000mm钢管桩，排架间距也为7m。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）根据本工程所在的区域位置，码头前沿线可有适量前移的空间。

（2）根据改造后停靠船型对结构进行复核验算，验算结果码头结构承载力和刚度等整体性能均不能满足船舶系缆力、撞击力、使用工艺荷载等作用要求。

（3）根据改造后的水深要求，码头港池需少量浚深。

根据上述主要因素及结合设置柔性靠船桩方式的技术特点，确定本工程主要采用设置柔性靠船桩方式。加固改造内容是在原码头前沿新增7组柔性靠簇桩，并在工作船码头两端共改造4个1500kN系船柱以及相应的配套设施；对原码头上部结构局部拆除，新建两个墩台，以满足5000GT～50000GT滚装船的作业要求。

图5-9 码头结构改造平面图（局部）

1-靠簇桩；2-橡胶护舷；3-人行便桥；4-新建墩台；5-新增系船柱

图5-10 码头结构改造断面图

1-人行便桥；2-系船柱；3-橡胶护舷；4-靠簇桩；5-原泥面线；6-设计泥面线

5.2.8  局部加固方式的技术特点是充分利用既有结构体系，充分发挥既有基桩承载力，减少新增基桩的数量或减小基桩的规格，改造位置相对灵活，有效避免码头上皮带机廊道等固定设施拆除，缺点是码头中部新增桩基受空间约束，沉桩工艺限制较多，对新老结构间的有效结合技术要求高。局部加固方式案例如下：

案例1：镇江港某港区4、5#泊位(图5-11、图5-12)

镇江港某港区4#～5#泊位于1985年建成投产，码头总长度为732.9m。码头原设计停靠1万吨级船舶，经多次技术改造，其靠泊能力已提升为3万吨级泊位，再经改造后停靠5万～7万吨级船舶。

原码头为高桩梁板式结构，总宽度为28m，分前后桩台，前桩台宽度为14.5m，后桩台宽度为13.5m。前桩台排架间距为12m，基桩采用Ф1200mm钢管桩，每榀排架下布置4根桩，其中一对叉桩。后桩台排架间距为10m，每榀排架下布置2根Ф1200mm钢管桩。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）本工程位于长江下游，码头前沿线受到航道条件和相邻泊位前沿线的限制，需维持既有码头前沿线。

（2）码头改造可采用定点系靠泊方式。

（3）根据改造后停靠船型对结构进行复核验算，验算结果是码头结构承载力和刚度等整体性能不能满足船舶系缆力和撞击力等作用要求。

（4）既有码头结构为高桩梁板式结构，码头结构前端有合适的空间供增设桩基来改造停靠船型所需的系靠泊点，且可与既有排架结合成整体。

根据上述主要因素及结合局部加固方式的技术特点，确定本工程采用局部加固方式。加固改造内容是按各种船舶靠泊组合确定系靠泊点，对每个布点位置处的原排架结构进行改造，具体在每榀系靠泊排架前部增设4根Ф900mm的钢管桩，上部再浇筑节点与原排架结合成新的排架结构，并在其上方设置1500kN系船柱、前沿设置1250H两鼓一板鼓型橡胶护舷以供系、靠泊设计船型。

图5-11  码头结构改造系靠泊点平面布置图

1-排架中心线；2-新增系靠泊点；3-码头前沿线

图5-12  码头结构改造断面图

1-1500kN系船柱；2-新建前边梁；3-新增轨道梁；4-鼓型橡胶护舷；5-250kN系船柱； 6-新建系靠船梁；7-横梁；8-新建靠船构件；9-新增钢管桩；10-原泥面线；11-设计泥面线

案例2：宁波-舟山港某港区4＃泊位(图5-13、图5-14)

宁波-舟山港某港区4＃泊位于20世纪八十年代中期竣工投产，码头长度为180m。码头原设计停靠1万吨级散货船，改造后停靠满载2万吨级杂货船。

原码头为高桩梁板式结构，总宽度为30m，分前后桩台，前桩台宽15m，后桩台共宽15m。前桩台排架间距5.9m～8m，基桩采用600mm×600mm预应力混凝土方桩，每榀排架下布置6根桩，其中一对叉桩。后桩台排架间距为6m，每榀排架下布置2根600mm×600mm预应力混凝土方桩。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）码头前沿线受相邻泊位前沿线等限制，需维持既有码头前沿线。

（2）根据改造后停靠船型及使用工艺荷载对结构进行复核验算，验算结果是码头结构承载力和刚度等整体性不能满足船舶系缆力、撞击力和门机使用荷载等作用要求。

（3）既有码头结构为高桩梁板式结构，码头结构中部有合适的空间增设轨道梁桩基，与现浇轨道梁通过桩帽结合成整体。

（4）业主要求充分利用既有结构，特别是桩基等。同时，根据本工程检测评估报告的结论，既有码头结构下部结构基本完好。

根据上述主要因素及结合局部加固方式的技术特点，确定本工程采用局部加固方式。加固改造内容是原前后平台桩基均保留利用，上部结构仅保留下横梁，凿除其表面混凝土，保留下横梁芯核部分，在排架间轨道梁下增设桩基，码头上部结构为重新现浇横梁、叠合式纵向梁和叠合式面板。

图5-13 码头结构改造平面图

1-后平台加固范围；2-系船柱；3-橡胶护舷；4-前平台加固范围

图5-14 码头结构改造断面图

1-系船柱；2-现浇轨道梁；3-现浇横梁；4-新预制纵梁； 5-橡胶护舷；6-现浇托梁；7-原泥面线；8-设计泥面线；9-原有预应力混凝土方桩；10-新增预应力混凝土方桩

案例3：苏州港某港区4#码头(图5-15、图5-16)

苏州港某港区4#码头由沙钢原料码头一号泊位和二号泊位组成，分别于1999年、2001年竣工投产，码头总长为450m。原码头一号泊位停靠3万吨级散货船舶，二号泊位停靠5万吨级散货船舶，改造后停靠7万吨级散货船舶。

码头为高桩梁板式结构，总宽度均为22m。其中，一号泊位排架间距6.5m，基桩采用600mm×600mm预应力混凝土方桩，每榀排架下布置7根桩，中间有一对叉桩，其余为直桩，上部结构由横梁、预应力轨道梁、纵梁、前边梁和迭合面板构成。二号泊位排架间距也为6.5m，每榀排架下布置8根600mm×600mm预应力混凝土方桩，中间四根为两对叉桩，其余为直桩，上部结构同一号泊位。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）本工程位于长江下游，码头前沿线受到航道条件和相邻泊位前沿线的限制，需维持既有码头前沿线。

（2）码头改造可采用定点系靠泊方式。

（3）根据改造后停靠船型对结构进行复核验算，验算结果码头结构承载力和刚度等整体性能不能满足船舶系缆力和撞击力等作用要求。

（4）既有码头结构为高桩梁板式结构，码头结构后端有合适的空间增设桩基，可与既有排架合成整体。

根据上述主要因素及结合局部加固法方式的技术特点，确定本工程采用局部加固方式。加固改造内容是加固改造12个系靠泊点，在每榀系靠泊排架中后部增加4根Ф1000mm的钢管桩，钢管桩内灌注混凝土，相应的现浇横梁局部放大包覆桩基并与原码头横梁连为一体，新老结构间钢筋通过焊接和种植钢筋连接。

图5-15 码头结构改造平面图

1-改造后的系船柱；2-改造后的橡胶护舷；3-新建节点

图5-16 码头结构改造断面图

1-改造后的系船柱；2-重新浇筑的面层；3-改造后的橡胶护舷；4-新建节点；5-原泥面线；6-近期码头前沿设计泥面；7-远期码头前沿设计泥面；8-新增钢管桩

5.2.10  板桩加固方式技术特点是全面提升码头等级，但是需停产施工，工程量大。注意的问题包括摸清既有桩基的位置、复核板桩的可打性、使用时限定驳岸后的荷载范围和大小。

板桩加固方式案例：天津港某公司12#～13#泊位(图5-17)

天津港某公司12#～13#泊位分别于1977年、1978年竣工投产。原码头设计停靠5万吨级散杂货船舶，改造后停靠7万吨级散杂货船舶。

原码头为满堂式高桩梁板式结构，码头总长度为493.5m，分前后桩台，其中12 号泊位前桩台宽度为21.87m，后桩台宽度为27.1m；13 号泊位前桩台宽度为16.87m，后桩台宽度为30.6m。前后桩台排架间距均为7m，前桩台上部结构由横梁、门机梁、火车梁、靠船构件、面板等构成，后桩台上部结构由预应力简支梁、预应力空心简支板及面层等构成。岸坡形式采用斜顶桩支撑的板桩墙，由预应力斜顶桩、钢板桩及钢筋混凝土帽梁等构件组成，斜顶桩与帽梁之间采用固接。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）根据工程所在位置，码头前沿线可适量前移。

（2）根据改造后的水深要求，码头港池需浚深，但对码头岸坡稳定进行复核验算，验算结果岸坡整体稳定不能满足规范要求。

（3）根据改造后停靠船型对结构进行复核验算，验算结果码头结构承载力和刚度等整体性能不能满足撞击力作用要求。

（4）既有码头结构为高桩梁板式结构，结合现有施工技术，码头前沿有合适位置可以施工抗滑板桩，且在靠泊点的码头结构排架前沿有合适的空间增设桩基，与既有排架结合成整体。

根据上述主要因素及板桩加固方式的技术特点，确定本工程主要采用板桩加固方式。加固改造内容是为满足7万吨级散货船吃水要求，需对码头前沿水深由-11.5m竣深至-15m。为了解决岸坡整体稳定的问题，在码头前沿线外侧2m处打设低位前钢板桩，板桩顶高程为-12.5m，底高程为-27.0m，打设板桩前需要按照1:2的坡度对原泥面削坡。为解决靠泊问题，在码头前沿2m范围内每两个排架新建一个靠船墩，靠船墩宽2m，其间距为14m，具体为在原有前沿线外侧打设3根650mm×650mm预应力混凝土空心方桩，每墩下布置1根直桩和2根斜桩，桩顶采用现浇靠船墩的方式与原有结构连接成整体，共同组成新的受力结构。在两个靠船墩之间打设一根650mm×650mm预应力空心方桩，其上现浇桩帽，上部采用现浇板与原码头前边板部分凿除后一同浇筑形成一整体结构。

图5-17 码头结构改造断面图

1-改造后码头前沿线；2-改造前码头前沿线；3-改造后的橡胶护舷；4-新建靠船墩；5-新建预应力混凝土方桩；6-原泥面线； 7-设计泥面线；8-钢板桩

5.2.12  调整护舷方式改造能够提升码头靠泊等级，工程造价较低，工程实施周期短。缺点是减少了码头装卸设备吊臂作业范围。注意护舷布置尽可能均匀布置，间距不要过大，需对码头前方水域进行论证以及与相邻码头协调。

调整护舷方式案例：天津港某港区30#～33#泊位 (图5-18、图5-19)

天津港某港区30#～33#泊位于1990年投产，码头总长度为950m。码头原设计为4个25000吨级木材码头和1个10000吨级泊位。历经多次改造，现为2个25000吨级和1个35000吨级集装箱泊位，码头改造为10000吨级集装箱泊位，再经改造后形成3个泊位，由东向西最大可同时停靠1艘30000吨级、1艘70000吨级和1艘30000吨级集装箱船。

原码头为满堂式高桩梁板结构，桩台宽度为24.0m，码头基桩为550mm×550mm预应力混凝土空心方桩，其中木材码头排架间距为7m，码头排架间距为5m。上部结构包括预制安装预应力横梁、轨道梁、连系梁、后边梁、面板和靠船构件，所有构件安装后均采用现浇接缝连接成整体。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）根据本工程所在的区域位置，码头前沿线可有适量前移的空间。

（2）根据改造后停靠船型对结构进行复核验算，验算结果码头结构承载力和刚度等整体性能均能满足船舶系缆力、撞击力、使用工艺荷载等作用要求。

（3）根据改造后的水深要求，码头港池需少量浚深，对码头岸坡稳定进行复核验算，验算结果岸坡整体稳定的分项系偏小。

根据上述主要因素及结合调整护舷方式的技术特点，确定本工程采用调整护舷方式。加固改造内容是：30000吨级泊位共布置8组漂浮型橡胶护舷，护舷规格为Φ2000×3500L，护舷支承在现有靠船构件上；70000吨级泊位，共布置 4组漂浮型橡胶护舷，护舷规格为Φ3300×6500L，护舷与码头之间设置有4组SC1000H低反力护舷支撑的垫板，垫板后方为新建桩基墩台，将护舷反力传递到码头上。

图5-18 码头结构改造平面、立面（局部）图

(a)码头平面图；(b)码头立面图

1-新建靠泊点；2-重新浇筑的面板；3-大型护舷；4-新增灌注桩

图5-19 码头结构改造断面图

（a)码头断面图；（b)护舷布置图

1-系船柱；2-拆除面板部分；3-大型护舷；4-低反力橡胶护舷；5-新建靠船墩；6-原泥面线；7-现码头前沿线； 8-设计泥面线；9-新增灌注桩

## 5.3  结构计算

5.3.3  高桩码头结构计算要考虑根据实际受力状况进行合理假定，计算分析比较码头下方回淤驳岸与原设计状态的差异，特别注意回淤驳岸的土体指标的选取使用，必要时结合现场原位试验（包括十字板剪切试验、标准贯入度等）和室内试验（含水率、孔隙比、液塑限、直剪快剪、固结快剪、固结不排水和不排水剪切三轴试验）等物理力学指标共同确定。

## 5.4  构  造

5.4.10  本条是参考现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）构造规定提出的要求，其目的是保证原构件与新增混凝土的可靠连接，使之能够协同工作，以保证力的可靠传递，从而收到良好的加固效果。

# 6  重力式码头结构加固改造

## 6.2  加固改造主要方式

6.2.3  前置桩台方式的技术特点是可以全面提升码头结构的靠泊等级，但是码头需停产施工，工程量大。注意基桩布置尽可能减少施工对既有结构基床和地基的影响，并通过对既有码头结构进行复核，提出墙后使用荷载的限制条件。

前置桩台方式案例：湛江港某港区300#泊位（图6-1、图6-2）

湛江港某港区300#泊位于20世纪60年代末建设完成，码头总长349m。码头原设计停靠3.5万吨级专用磷矿石装船，改造后可停靠15万吨级散货船。

原码头为顺岸式带卸荷板的重力式空心方块结构。码头顶高程为6.5m，前沿泥面高程为-12.0m，码头下部为10kg～100kg抛石基床，基底为硬粘土层，抛石基床上三层空心方块，预制钢筋混凝土卸荷板及现浇胸墙，墙后回填中粗砂。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）本工程所在的水域区开阔，码头前沿线可以前移。

（2）根据改造后停靠船型对结构进行复核验算，验算结果码头结构承载力和刚度等整体性能不能满足船舶系缆力、撞击力、使用工艺荷载等作用要求。

（3）根据改造后的水深要求，码头港池需浚深较大，但对码头岸坡稳定进行复核验算，验算结果是岸坡整体稳定不能满足规范要求。

（4）本工程原结构为重力式空心方块结构，大幅提高承载能力技术难度极大。

（5）本工程所在区域土质虽较硬，但基桩采用钢管桩施工是可行的。

根据上述主要因素及结合前置桩台方式的技术特点，确定本工程采用前置桩台方式。加固改造内容是：由于原设计结构较单薄，不能适应码头前沿远期需浚深6.50m及工艺流程和荷载出现变化的要求，码头改造将前沿线外推35.1m，新建一高桩梁板式码头，码头长349m，宽32.0m，排架间距9.0m，基桩采用Φ1100mm钢管桩。每榀排架共8根桩，其中两对叉桩，新建码头与原码头采用简支板连接。装卸桥两条轨道均位于新建桩台上，轨距26.0m。上部结构由现浇桩帽节点，预制横梁、轨道梁、纵梁，空心面板和现浇面层构成。

图6-1 码头结构平面布置图

1-后轨道；2-前轨道；3-简支板； 4-橡胶护舷；5-系船柱；

图6-2 码头结构改造断面图

1-橡胶护舷；2-系船柱；3-前轨道梁；4-中纵梁；5-后轨道梁；6-钢管桩；7-近期码头前沿设计泥面线；8-远期码头前沿设计泥面线

6.2.4  前置墩台方式的技术特点是可以通过提高靠系泊能力提升靠泊等级，总体较前置桩台方式造价相对较低，但是码头需停产施工，如装卸工艺不变，会对既有装卸设备的吊臂工作幅度有损失，增加清仓工作量，降低生产效率；由于外移空间受限，基桩斜度有限，需采用刚度较大的基桩。

前置墩台方式案例：烟台港某港区D4泊位（图6-3、图6-4）

烟台港某港区D4泊位于1984年建设，码头长238.09m。码头原设计为1000DWT泊位，改造后停靠航母级27000GT客滚船。

原码头为带卸荷板的重力式空心方块结构，1996年改造成一个5000DWT通用泊位，改造码头结构采用灌注桩梁板式结构。2002年对登陆点进行改造，将原有登陆点向陆侧移动，满足“珠”字号客滚船的靠泊。其中西段57m为护岸改造段；中部88.6m为码头加宽段；东段92.49m为重力式方块码头结构。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）本工程水域较开阔，码头前沿线可适当前移。

（2）码头可采用定点系靠泊作业方式。

（3）根据改造后停靠船型对结构进行复核验算，验算结果码头结构整体稳定性等不能满足船舶系缆力和撞击力作用。

（4）根据改造后的水深要求，码头港池需浚深较大，但对码头岸坡稳定进行复核验算，验算结果岸坡整体稳定不能满足规范要求。

（5）本工程原结构为重力式空心方块结构，直接进行港池浚深技术难度极大。

根据上述主要因素及结合前方墩台方式的技术特点，确定本工程采用前置墩台方式。加固改造内容是在码头前沿增设6个高桩墩台，基桩采用Φ1200mm预应力大管桩和Φ1500mm灌注桩，墩台间以高桩梁板连接，港池设计水深由原来-5.0m～-6.5m浚深至-7.8m。

图6-3码头结构改造平面图

1-新增墩台；2-1000kN系船柱； 3-原码头前沿线；4-现码头前沿线；5-墩台前沿线； 6-橡胶护舷；7-新增梁板结构；

图6-4码头结构改造断面图

1-现码头前沿线；2-原码头前沿线；3-现浇胸墙；4-预制纵梁；5-现浇横梁；

6-模袋混凝土；7-Ф1200mm预制大管桩；8-设计泥面线；9-橡胶护舷；10-高桩墩台

6.2.5  调整护舷方式一般采用增加飘浮型护舷、设置护舷钢支架、对胸墙护舷底座块体进行改造等方式进行。护舷增加尺度要求与码头门机、装卸桥外伸距相匹配。

调整护舷方式的技术特点是码头前沿可少量浚深，靠泊等级略有提升，基本不影响码头的作业，工程量小。缺点是既有装卸设备的吊臂工作幅度略有损失，对于风浪较大的码头，漂浮式护舷需频繁起吊至码头面上。

调整护舷方式案例：深圳港某专用卸煤码头（图6-5、图6-6）

深圳港某专用卸煤码头包括南、北两个泊位，于1993年建成投产，其中南泊位长280m，北泊位长301m。码头原设计为5万吨级煤码头，改造后可停靠7万吨级船舶的卸煤泊位。

原码头均为带侧通水孔卸荷板重力式沉箱结构。码头面高程5.354m，码头前沿设计底高程为-13.5m。上部为现浇胸墙，码头沉箱底宽10m，顶高程-1.0m，底高程-14.0m，南泊位沉箱内回填开山石，北泊位沉箱内回填中粗砂。沉箱上部为预制卸荷板。沉箱下部为水下抛石基床，基床采用夯实10kg～100kg块石，底层为中粗砂层。沉箱后设有10kg～100kg抛石棱体，码头后方推填开山石。护脚为100kg～150kg块石。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）根据本工程所在的区域位置、总平面布置、船型及工艺设备条件，码头前沿线有可适量前移的空间。

（2）根据改造后停靠船型对结构进行复核验算，验算结果码头结构承载力、整体稳定性等均能满足船舶系缆力、撞击力、使用工艺荷载等作用要求。

（3）根据改造后的水深要求，码头港池需少量浚深，对码头岸坡稳定进行复核验算，验算结果岸坡整体稳定满足要求。

（4）本工程原结构为重力式沉箱结构，对码头前沿的抛石基床直接进行浚深较困难。

根据上述主要因素及分别结合调整护舷方式和基床升浆方式的技术特点，确定本工程主要采用调整护舷和基床升浆相结合方式。

设计选择泡沫型漂浮式护舷，南、北泊位各配置6套，共12套，护舷本体直径为3.7m，长度5.9m，通过锚链安装在胸墙上，护舷可方便拆移吊起及重新安装。停泊水域设计底高程浚深至-15.06m，前沿浚深时挖除局部基床并对基床升浆处理。

使用条件是当船舶吃水不超过原码头前沿设计底高程-12.7m时，可快速移开新增的大型靠泊设施，船舶停靠在码头原结构上。

图6-5 码头结构改造断面图

1-保留DA-A800H橡胶护舷；2-新增Ф3700mm漂浮型橡胶护舷； 3-基床升浆加固；4-模袋砼护面厚度250mm；5-抛埋100kg～150kg块石；6-改造后码头前沿设计泥面线

图B.0.3-2 漂浮型橡胶护舷布置图

1-码头前沿线；2-70000WDT散货船；3-漂浮型橡胶护舷

图6-6 漂浮型橡胶护舷立面、断面图

1-漂浮型橡胶护舷；2-锚碇钢板；3-锚栓；4-胸墙

6.2.6  基床升浆方式作为重力式码头结构基床加固的基本方法，技术相对成熟，可分段施工，对码头正常生产影响较小。缺点是水下工作量大，升浆实际范围和升浆量难以确定。注意确定合适的施工方案和检验标准，合理确定检测数量和方法，升浆固结前不能够生产作业。

基床升浆方式案例:大连港某专用码头（图6-7、图6-8）

大连港某专用码头位于大孤山半岛的东南岸，东侧为鲇鱼湾，北侧为大连港大窑湾港区，码头总长度为471.5m。码头原设计为1个30万吨级矿石泊位，改造后停靠35万吨级散货船。

原码头采用重力墩式结构，墩体为圆形沉箱，码头面高程为15.5m，沉箱底面高程为-23.0m。码头平台部分长393.1m，宽37m，由2排12列平行正交布置的圆形沉箱墩组成，圆形沉箱直径13.6m，前后排中心距23.4m，列间距34.5m。沉箱坐落于10kg～100kg的抛石基床上，持力层为中风化板岩。沉箱上部7m范围设置分布均匀的消浪孔，顶部安放扇形块体，现浇钢筋混凝土支座。每排墩间采用预应力T型梁，轨道梁采用预应力双孔箱梁。每列墩间采用两榀后张法预应力联系梁连接。基床为暗基床，码头前沿护底采用柵栏板。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）根据改造后停靠船型对结构进行复核验算，验算结果是码头结构承载力、整体稳定性等均能满足船舶系缆力、撞击力、使用工艺荷载等作用要求。

（2）根据改造后的水深要求，码头港池需少量浚深，对码头岸坡稳定进行复核验算，验算结果是岸坡整体稳定满足要求。

（3）本工程原结构为重力式沉箱结构，对码头前沿的抛石基床直接进行浚深较困难。

根据上述主要因素及结合基床升浆方式的技术特点，确定本工程主要采用基床升浆方式。加固改造内容是先拆除码头前侧柵栏板，然后采用高压水冲洗基床，在前趾外侧按1∶1坡度清除基床，而后铺设土工布，抛填200kg～300kg袋装混凝土，在沉箱前趾外1m处布设升浆孔，升浆时，前趾起向后2m饱和注浆，深度2m，2m后深度以1∶7～1∶13坡度减小，最后对码头停泊水域开挖，由原来-23.0m浚深至-24.5m。为了保证大型船舶舭龙骨与沉箱前趾的安全距离，采用悬挑钢骨架垫高护舷。

图6-7码头结构改造断面图

1-前后沉箱联系梁；2-现浇支座梁；3-预制扇形块；4-200kg～300kg块石护底；5-10kg～100kg抛石基床；6-基床升浆加固；7-200kg～300kg袋装混凝土；8-钢骨架基座

图6-8 基床升浆区域平面图

1-升浆孔；2-第一排沉箱前趾前沿线；3-抛石基床升浆区域

6.2.7  墙身注浆方式可以提升结构安全性。缺点是码头钻孔有一定难度。注意合理布置注浆孔，避免构件产生新的损坏。

墙身注浆方式案例：青岛港某码头（图6-9）

原码头为重力式方块结构，码头自上而下由胸墙、卸荷板、3层混凝土空心方块和2层混凝土实心方块构成。由于空心方块破损严重，有很多贯穿裂缝，局部错位、破碎，且码头边缘向海测的位移最大达110mm，严重影响码头的安全使用。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）根据停靠船型对结构进行复核验算，验算结果是码头结构承载力、整体稳定性等均能满足船舶系缆力、撞击力、使用工艺荷载等作用要求。

（2）本工程原结构为空心方块，破损严重，有很多贯穿裂缝，局部错位、破碎，直接拆除重建投资大。

根据上述主要因素及结合墙身注浆法方式的技术特点，确定本工程主要采用墙身注浆方式。加固改造内容是先用钻机在码头面板上打垂直贯通孔，然后通过高压泵自下而上将水下不分散水泥砂浆灌入钻孔中，将空心方块中的抛石体胶结，并修复原先破损的空心方块。

图6-9 码头结构断面图

1-注浆孔；2-混凝土空心方块；3-混凝土实心方块；4-15kg～100kg抛石基床

6.2.8  胸墙扩大方式的技术特点是改造作业面小，陆上作业，工程量小。缺点是施工对码头生产有一定影响。注意核实码头前沿胸墙中的水电等走向和新老混凝土结合面的处理。

胸墙扩大方式案例：厦门港某港区19#泊位（图6-10～图6-12）

厦门港某港区19#泊位于2011年8月竣工，码头长度为289.677m。码头原设计为5万吨级多用途泊位（水工结构按靠泊10万吨级集装箱船舶设计，同时满足10万吨级散货船靠泊），该泊位可靠泊7万吨级散货船，借用18#泊位岸线可靠泊7万吨级集装箱船舶作业，改造后停靠10万吨级散货船，借用18#泊位岸线45.823m。

原18#、19#泊位码头主体结构均为带卸荷板沉箱重力式结构，上部结构为现浇混凝土胸墙。墙后1.4m高程以下为回填中粗砂，上面为抛石棱体，棱体后侧为二片石和混合倒滤层，倒滤层后侧回填中粗砂。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）根据停靠船型对结构进行复核验算，验算结果码头结构整体稳定性等均能满足船舶系缆力、撞击力、使用工艺荷载等作用要求，但沉箱前趾基床应力稍有不满足要求。

（2）本工程原结构为带卸荷板沉箱重力式结构，结合施工技术，有条件增加现浇混凝土胸墙后填料重度。

根据上述主要因素及结合胸墙扩大方式的技术特点，确定本工程采用胸墙扩大方式。

根据计算19#泊位码头主体结构无需加固改造，而在借用18#泊位岸线45.823m范围内，需对胸墙后方、卸荷板上方的块石进行注浆处理，增加填料重度，使码头结构重心后移，同时限制码头面使用荷载，减少基床应力。

限制荷载要求为，19#泊位靠泊10万吨级散货船时，18#泊位借用段范围内码头前沿线50m范围内堆载控制在10kPa内。

图6-10 码头结构注浆平面图（局部）

1-块石注浆区

图6-11 码头结构注浆孔平面布置图

1-局部注浆范围；2-注浆孔；3-胸墙；4-码头前沿线

图6-12 码头结构注浆断面图

1-胸墙；2-块石注浆区；3-10～100kg块石；4-二片石；5-回填中粗砂（Ф≥30°）；6-10～100kg抛石基床

6.2.9  墙后卸载处理方式主要分为两种，其中墙后高压旋喷加固地基的卸载处理方式是陆上施工，一般影响码头生产；墙后新建低桩承台的卸载处理方式需陆上开挖，施工一般影响码头生产，陆上冲孔成孔较困难，工程量大，费用高。墙后卸载处理方式案例如下。

案例1：青岛港某港区65#～68#泊位（图6-13～图6-16）

青岛港某港区65#～68#泊位于1992年底竣工验收，码头长度为923.893m，其中66#～68#码头长度为625.2m。码头原设计分别为5万吨级多用途泊位一个、2.5万吨级木材泊位1个、2万吨级杂货泊位2个。改造后66#泊位可以满足7万吨级散货船在限定条件下减载靠泊，67#～68#泊位可以满足7万吨级散货船在限定条件下减载靠泊，并预留远期66#～68#泊位码头前沿底高程可浚深至-13.6m及65#～68#泊位港池浚深等的结构条件。

原码头为带卸荷板的重力式方块结构，码头面顶高程5.8m，其中66#～68#泊位前沿泥面高程-11.6m。码头基础采用10kg～100kg抛石基床，设置四层方块，顶层方块上安放预制卸荷板，其上现浇胸墙，方块后设抛石减压棱体，码头后方为回填砂，抛石棱体与回填砂之间设二片石、混合倒滤层结构。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）根据本工程所在的区域位置、总平面布置、船型及工艺设备条件，码头前沿线有可适量前移的空间。

（2）根据改造后的后方使用荷载对结构进行复核验算，验算结果是码头稳定性及地基承载能力不能够满足现行规范要求。

（3）根据改造后的水深要求，码头港池需少量浚深，但本工程原结构为重力式沉箱结构，对码头前沿的抛石基床直接进行浚深较困难。

根据上述主要因素及分别结合墙后卸载处理方式、基床升浆方式和调整护舷方式的技术特点，确定本工程采用墙后卸载处理、基床升浆和调整护舷相结合方式。

66#～68#泊位码头结构加固改造方案包括棱体后方加固、码头前沿加固和系靠船附属设施改造等三部分：

棱体后方加固：对码头后方回填砂区域进行高压旋喷加固，使之形成一个整体以承担码头后方堆货荷载的土压力，增加码头抗滑、抗倾能力并降低前趾应力，使码头稳定性及地基承载能力能够满足现行规范要求。

码头前沿加固：远期根据业主的使用要求，将对码头前沿进行浚深，须对码头前趾处的基床采用压力灌浆法进行加固，以增加基床的承载能力及基床稳定性。远期在距离底层方块前趾距离不小于2m外对码头前沿进行开挖，浚深至-13.6m，以满足5万吨级散货船舶自由停靠及7万吨级散货船舶减载停靠。

系靠船附属设施改造：凿除原有系船块体，拆除原有550kN系船柱，在原位置向胸墙内植筋，现浇1000kN系船柱块体，安装1000kN系船柱。拆除原有Φ1200×1200L圆筒型橡胶护舷，安装SC1250H两鼓一板超级鼓型橡胶护舷。远期对码头前沿进行浚深后，码头前沿线将前移，为解决前沿浚深后码头前沿线前移的问题，须安装八套F4500Φ×7000L漂浮型橡胶护舷及配套SC1250H六鼓一板超级鼓型橡胶护舷。

图6-13 66#～68#泊位码头结构改造平、立图

1-胸墙；2-钢轨；3- SC1250H两鼓一板橡胶护舷；4-1000kN系船柱； 5-前趾；6-码头前沿线

图6-14 66#～68#泊位原码头结构断面图

1-码头前沿线；2-550kN系船柱；3-Ф1200圆筒型橡胶护舷；4-胸墙；5-卸荷板；6-回填砂；7-抛石基床

图6-15 66#～68#泊位码头结构改造断面图（近期）

1-码头前沿线；2-1000kN系船柱；3-SC1250H两鼓一板橡胶护舷；4-胸墙；5-卸荷板；6-回填砂； 7-Ф1000mm旋喷桩制作的块式拌和体；8-Ф500mm旋喷桩制作的块式拌和体；9-抛石基床

图6-16 66#～68#泊位码头结构改造断面图（远期）

1-码头前沿线；2-1000kN系船柱；3-漂浮型橡胶护舷；4-胸墙；5-卸荷板；6-回填砂； 7-Ф1000mm旋喷桩制作的块式拌和体；8-Ф500mm旋喷桩制作的块式拌和体； 9-抛石基床; 10-基床升浆加固部分；11-设计泥面线

案例2：厦门港某港区2、3#泊位（图6-17～图6-19）

厦门港某港区2#、3#泊位分别于2000年9月、2006年6月竣工，码头总长度为640m。码头原设计停靠5万吨级集装箱船，改造后停靠12万吨级集装箱船。

原码头为带卸荷板的重力式沉箱结构，码头面高程为7.5m，前沿底高程为-13.3m。下部为10kg～100kg抛石基床，基底为强风化岩，抛石基床上安放预制沉箱，单个沉箱长11.5m、底宽8.5m、高度14.5m，沉箱舱格下部填充中粗砂、上部回填10kg～60kg块石，上部为预制卸荷板及现浇胸墙。沉箱后设有10kg～100kg抛石棱体，以减少后方土压力。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）本工程所在的区域位置、总平面布置、船型，码头前沿线有可适量前移的空间。

（2）根据改造后的后方使用荷载对结构进行复核验算，验算结果是码头稳定性及地基承载能力不能够满足现行规范要求。

（3）根据改造后的水深要求，码头港池需少量浚深。

根据上述主要因素及分别结合墙后卸载处理方式和调整护舷方式的技术特点，确定本工程采用墙后卸载处理和调整护舷相结合方式。

加固改造内容是在改造范围内的每个沉箱后设两根Ф1500mm的灌注桩。桩顶上现浇混凝土块体并与胸墙相联结，混凝土块体与原结构按简支考虑，使得码头整体结构重心后移，并对后方土压力进行卸荷。对码头靠泊设施进行改造，增加四组漂浮型橡胶护舷，使改造后船舶停泊位置向外移4.2m。码头前沿水深疏浚至-14.3m。

使用条件为不使用漂浮式橡胶护舷时，船舶吃水需减载至13m以下。悬挂漂浮式橡胶护舷时船舶吃水需减载至不大于14m。

图6-17 码头结构改造平面图（局部）

1-卸荷承台；2-漂浮型橡胶护舷；3-新增2000kN系船柱；4-拆除原系船柱；5-胸墙

图6-18 码头结构改造立面图（局部）

1-新增2000kN系船柱；2-拆除原系船柱；3-漂浮型橡胶护舷；4-卸荷板

图6-19 码头结构改造断面图

1-2000kN系船柱；2-码头面层；3-卸荷承台；4-Ф1500mm灌注桩；5-预制沉箱； 6-抛石基床；7-改造后码头前沿底高程；8-挖除范围；9-原码头前沿底高程；10-码头前沿线； 11-漂浮型橡胶护舷

# 7  板桩码头结构加固改造

## 7.2  加固改造主要方式

7.2.4  新建前板桩方式的技术特点是新建板桩码头前沿线外移距离可灵活控制，不受岸坡稳定影响，码头提高等级较大。缺点是影响码头生产，工程量大。注意码头结构断面选择、沉桩可行性分析、减少施工对原结构影响、墙后回填料的顺序、速率控制要求等。

新建前板桩方式案例：青岛港某码头16#泊位（第2～8段）（图7-1）

青岛港某码头16#泊位（第2～8段）于1991年改造大修完成，改造后码头前沿线向海侧前移约5.5m，码头前沿泥面浚深至-6.0m。

原码头结构形式为板桩墩台结构，墩台顶高程为2.5m，前沿泥面高程为-4.0m。承台前板桩采用混凝土板桩，断面高度250mm，基桩采用直径Ф400mm的木桩，承台上部为钢筋混凝土墩台结构。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）既有码头结构等级较低，码头面高程也较低，经常上水，且经过大修。

（2）码头前沿水域开阔，有足够的空间向海侧增加新的板桩结构，并在陆域增设新的锚定结构。

（3）根据改造后停靠船型及使用工艺荷载对结构进行复核验算，验算结果码头结构承载力和踢脚稳定等均不能满足船舶系缆力和撞击力等作用要求。

（4）既有结构只起到降低新的板桩结构土压力的作用，改造后的结构使用年限可以按照50年设计。

根据上述主要因素及结合新建前板桩方式的技术特点，确定本工程采用新建前板桩方式。加固改造内容是在原驳岸海测5.5m处新布置板桩墙，板桩采用预制钢筋混凝土板桩，断面尺度为500mm（高）×700mm（宽），拉杆直径为55mm，间距为1000mm，锚碇墙采用现浇钢筋混凝土板桩墙。板桩墙后与原结构间及上部填充二片石并设倒滤层，码头面高程加高至6.0m，加高部分填料采用中粗砂。

图7-1 码头结构改造断面图

1-橡胶护舷；2-现浇胸墙；3-拉杆；4-现浇钢筋混凝土锚碇板桩墙；5-设计泥面线；6-回填二片石；7-混凝土板桩

调整锚碇设施方式的技术特点是陆上施工。缺点是影响码头生产，土方工程量较大。注意原拉杆的防腐修复。

调整锚碇设施方式案例：上海港某公司水运码头（图7-2、图7-3）

上海港某公司水运码头于1972年建成投产，2000年进行改造，改造后停靠1500吨自航驳。

原码头为斜拉桩板桩码头，码头面高程5.0m，前沿泥面高程为-3.0m。码头前板桩采用长12m钢筋混凝土板桩，断面为250mm（高）×800mm（宽），斜拉桩采用450mm×450mm预应力混凝土方桩，长16.5m，间距2m。带卸荷平台的前板桩结构段前板桩为长17m钢筋混凝土板桩，断面高度300mm，平台桩基采用550mm×550mm非预应力混凝土方桩，长27m，间距7m。墙后设抛石棱体，后方回填砂。建设过程中出现胸墙开裂，板桩位移等现象，在承台后增设锚碇设施。拉杆采用Ф50mm钢拉杆，间距1750mm。码头经长期使用后，出现板桩前倾，码头面开裂等现象。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）改造后并不提升码头结构等级，现有码头面高程等合适。

（2）经过工程检测评估报告的结论，既有结构的开裂、板桩位移等均是由于锚碇设施的位移所造成的。

（3）码头前沿水域较窄，而在码头后方有条件增设新锚碇墙。

（4）既有结构的受力能够满足原设计等级的要求。

根据上述主要因素及结合调整锚碇设施方式的技术特点，确定本工程采用调整锚碇设施方式。加固改造内容是在原锚碇墙后部设置新锚碇墙，增设Ф45mm，长20m钢拉杆，间距4m。新建轨道梁，胸墙，码头面层等。

图7-2 原码头结构断面图（卸荷平台段）

1-防汛墙；2-卸荷平台；3-橡胶护舷；4-桩顶接高；5-钢拉杆；6-锚碇墙；7-原泥面线；8-回填砂；9-钢筋混凝土板桩；10-设计泥面线；11-抛石棱体；12-钢筋混凝土方桩

图7-3码头结构改造断面图

1-加高防汛墙；2-前轨道梁；3-橡胶护舷；4-A型钢拉杆；5-开挖线；6-混凝土垫块；7-码砌块石；8-A型锚板；9-碎石垫层；10-原泥面线；11-钢筋混凝土板桩；12-设计泥面线；13-钢管桩；14-预应力混凝土方桩

7.2.6  墙后地基加固方式的技术特点是陆上施工，提高土体抗剪强度，减少墙后土压力。缺点是加固效果较难判定。注意合理确定加固范围和进行施工期位移监测。

7.2.7  墙后半遮帘桩方式的技术特点是陆上施工，施工作业面小，对生产干扰少，造价低。缺点是前板桩的土压力分布和大小需通过试验加以验证。

墙后半遮帘桩方式案例：京唐港某港区14#、15#泊位（图7-4）

京唐港某港区14#、15#泊位长度为394m，码头原设计停靠2万吨级散货船，改造后停靠5万吨级散货船，改造后码头顶高程不变，前沿水深需浚深至-13.5m。

原码头为现浇混凝土地下连续墙板桩墙结构，码头面高程为4.0m，前沿泥面高程为-11.0m。前墙厚1050mm，墙底高程-21.5m，墙顶为现浇混凝土胸墙；后锚碇墙厚1050mm，顶高程为+1.8m，墙底高程-10.5m，墙顶设有混凝土帽梁，前后墙间在高程1.0m处设有Φ85mm钢拉杆连接前后墙，标准段拉杆间距1.5m。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）根据本工程检测评估报告的结论，既有码头结构基本完好。

（2）根据改造后停靠船型对结构进行复核验算，验算结果是码头结构承载力和踢脚稳定等不能满足船舶系缆力和撞击力等作用要求。

（3）码头泊位为长直岸线，不具备在既有结构前增设新结构的条件，既有结构形式有增设半遮帘桩的条件，码头顶面也具有陆上施工的条件。

（4）码头结构加固改造的施工除码头前沿挖泥外，全部为陆上施工，对周边水域影响最小。

根据上述主要因素及结合墙后半遮帘桩方式的技术特点，确定本工程采用墙后半遮帘桩方式。加固改造内容是：在现有的结构后方增设半遮帘桩，以降低前墙后土压力，使前墙在浚深后计算跨度增大时内力控制在原设计的范围内，并能同时满足踢脚稳定问题。具体方案为在前墙后打设混凝土遮帘桩，遮帘桩与前墙净距2.65m，桩底高程-26.0m，顶高程-7.6m，遮帘桩厚2700mm，宽根据现状分别为1400mm、1000mm和700mm，间距为1.5m～1.75m，遮帘桩上部为现浇C10素混凝土。

图7-4 码头结构改造断面图

1-D型橡胶护舷；2-系船柱；3-钢筋混凝土板；4-回填砂；5-橡胶护舷；6-砂浆；7-钢拉杆；8-锚碇墙；9-钢筋混凝土地连墙；10-原泥面线；11-设计泥面线；12-素混凝土；13-砂垫层；14-钢筋混凝土遮帘桩

墙后全遮帘桩方式的技术特点是陆上施工，施工作业面小，对生产干扰少，造价低。缺点是前板桩的土压力分布和大小需通过试验加以验证。

墙后全遮帘桩方式案例：京唐港某泊位（图7-5）

京唐港某泊位建于1996年，码头长度为145m。码头原设计为1000吨级泊位， 改造后为散装纯碱泊位，停靠7000吨级散货船，码头前沿水深需浚深3.5m，泥面高程浚深至-8.0m。

原码头为现浇混凝土地下连续墙板桩墙结构，码头面高程为4.0m，前沿泥面高程为-4.5m。前墙厚600mm，墙底高程-14.5m，墙顶为现浇混凝土胸墙；后锚碇墙厚600mm，墙底高程-5.0m，墙顶设有混凝土帽梁，前后墙间在高程1.5m处设有Φ75mm钢拉杆连接前后墙，拉杆间距1.5m。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）根据本工程检测评估报告的结论，既有码头结构基本完好。

（2）根据改造后停靠船型对结构进行复核验算，验算结果是码头结构承载力和踢脚稳定等不能满足船舶系缆力和撞击力等作用要求。

（3）码头等级提升较多，只采用半遮帘桩的方式，经计算既有结构仍不能满足改造后结构承载力的要求，既有结构形式有增设遮帘桩的条件，码头顶面也具有陆上施工的条件。

（4）码头结构加固改造的施工除码头前沿挖泥外，全部为陆上施工，对周边水域影响最小。

根据上述主要因素及结合墙后全遮帘桩方式的技术特点，确定本工程采用墙后全遮帘桩方式。加固改造内容是：在现有的结构后方打设遮帘桩，以降低前墙后土压力，使前墙在浚深后计算跨度增大时内力控制在原设计的范围内，并能同时满足踢脚稳定问题。具体方案为在前墙后打设混凝土遮帘桩，遮帘桩与前墙净距1.5m，桩底高程-20.0m，顶高程1.7m，遮帘桩厚1000mm，宽1000mm，间距1.5m，遮帘桩顶部为现浇混凝土导梁，将遮帘桩连成整体，导梁顶部为现浇混凝土轨道梁。遮帘桩需要重新设置锚碇系统，新的锚碇系统设置在原锚碇墙后12.95m位置，为现浇混凝土地连墙结构，墙厚600mm，顶高程1.9m，底高程-5.0m，锚碇墙顶部设有现浇混凝土导梁，将锚碇墙连成整体，遮帘桩导梁和后锚碇导梁间由Φ75mm钢拉杆连接，使遮帘桩结构系统成为完整独立体系，拉杆间距2.5m，中心高程2.4m，可与原锚碇系统错开。

图7-5 码头结构改造断面图

1-系船柱；2-圆筒型橡胶护舷；3-回填中砂； 4-原结构的钢拉杆；5-新增钢拉杆；6-原结构锚碇地连墙；7-锚碇地连墙；8-原泥面线；9-设计泥面线；10-混凝土遮帘桩

# 8  斜坡码头和浮码头结构加固改造

8.0.4  系靠船设施改造方式案例：南京港某油码头（图8-1、图8-2）

南京港某油码头工程建成于20世纪60年代。码头原设计等级为万吨级油码头，改造为2万吨级装油泊位。

原码头结构形式为引桥+趸船，两对带悬重消能装置的交叉撑杆，每个撑杆墩由设在浅水处的2根门架式柔性钢管桩组成。存在的主要问题是原码头撑杆、撑杆墩的支撑能力不足，不能满足改造船型撞击能量的需要，而该处的水深较浅打桩船需要乘高水位才能满足吃水要求。

码头结构加固改造方案确定主要考虑：

（1）既有码头结构完好，趸船和系缆设施能够满足改造船型系泊需要，但撑杆、撑杆墩的水平承载力不够。

（2）撑杆墩采用悬重装置吸收船舶撞击能量，不能满足改造船型的需要，但是仍然能够继续工作，起到部分吸收撞击能量的作用。

（3）在趸船内挡增设柔性钢管桩施工较便捷，对既有码头结构影响很小。

（4）可以通过变形协调计算，确定靠船桩上的橡胶护舷倾斜度和曲线外形，以保证新设柔性靠船桩、橡胶护舷与既有撑杆系统共同受力，吸收改造船型的撞击能量。

根据上述主要因素及结合靠船设施改造方式的技术特点，确定本工程采用系靠船设施改造方式。加固改造内容是在趸船内挡增设2根φ1400mm钢管桩，桩上安设竖向拱形橡胶护舷，与原有撑杆系统共同承受船舶荷载和撞击能量。为了增强钢管桩下端的嵌固作用，减少桩的自由长度，在不影响趸船外挡设计水深的前提下，在桩基处抛填6m厚的块石棱体。

图8-1  码头结构平面图

1-趸船；2-新增钢管桩；3-抛石棱体；4-原钢管桩撑杆墩；5-原钢撑杆；6-活动钢引桥；7-固定钢引桥

图8-2  码头结构改造断面图

1-橡胶护舷；2-趸船；3-新增抛石棱体；4-新增钢管桩；5-原钢管桩；6-原抛石棱体；7-原钢撑杆；8-悬重消能块体

# 9  耐久性设计

9.0.5  既有结构耐久性设计与新建结构耐久性设计内容要求会略有区别，其制定的修复设计方案主要包括以下几方面内容：

(1) 目的、范围；

(2) 设计依据；

(3) 修复方案；

(4) 材料性能及要求；

(5) 施工工艺要求；

(6) 检验及验收要求。