JTS

中华人民共和国行业标准                       JTS xx-x-xxxx

码头油气回收处理设施建设技术规范

Technology Code for Terminal VOCs Recovery and Treatment Equipment Construction

（征求意见稿）

202x-xx-xx发布                               202x-xx-xx实施

中华人民共和国交通运输部发布

中华人民共和国行业标准

码头油气回收处理设施建设技术规范

JTS xx-x-xxxx

主编单位：交通运输部规划研究院

中交水运规划设计院有限公司

批准部门：中华人民共和国交通运输部

施行时间：202x年xx月xx日

xxxx出版社有限公司

202x﹒北京

修 订 说 明

本规范是根据“交通运输部办公厅关于下达2022年度新立项水运工程建设标准编制计划的通知”（交办水函〔2022〕697号）要求，由交通运输部水运局组织有关单位，在《码头油气回收设施建设技术规范（试行）》（JTS 196-12-2017）的基础上，通过广泛调查研究，总结我国码头油气回收处理设施设计、施工、检验、验收和运维的经验，征求行业内外的意见和建议，参考国外码头油气回收处理设施建设标准及先进经验，并结合近年来我国码头油气回收处理设施建设发展需要编制而成。

本规范共分7章和1个附录，并附条文说明，规范内容包括总则、术语、基本规定、设计、施工、调试、运行和维护。

试行规范自2017年9月1日实施以来，对码头油气回收设计、建设和运行使用工作起到了一定的指导作用。随着大量建设和使用经验的积累、油气排放标准和回收设施安全要求的完善与提高、回收技术和处理工艺的发展与进步，试行规范不能满足实际技术需求的情况愈加突出。为更好地适应我国码头油气回收建设需要，提高码头油气回收设计建设及运行的可靠性、适宜性和规范性，进行本次修订。

本标准修订的主要技术内容是：1.变更了适用范围，将原油和汽油、石脑油、航空煤油、溶剂油、芳烃等或类似性质石油化工品的装船油气回收设施变更为码头船舶装载过程中相应温度下的真实蒸气压大于5.2kPa（A）的挥发性有机物料的装船油气回收处理设施；2.增加了油气处理装置和化学法处理工艺，明确了油气处理装置的防火间距；3.优化了油气回收处理设施的处理能力设计方法，要求能力设计应适应油气排放量和浓度的变化，宜通过实测确定。4.增加了码头油气回收设施与船舶相关设施对接的技术要求。5.加强了设施的安全设计，包括安全设备及控制系统的配置要求。

本规范第7.1.2条和7.1.3条以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范的主编单位为交通运输部规划研究院、中交水运规划设计院有限公司，参加单位为交通运输部科学研究院、中石化广州工程有限公司、中交第三航务工程勘察设计院有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、中石化安全工程研究院有限公司、中国船级社认证公司。

本规范于202x年xx月xx日通过部审，于202x年xx月xx日发布，自202x年xx月xx日起实施。

本规范由交通运输部水运局负责管理和解释。请各单位在执行过程中，将发现的问题和意见及时函告交通运输部水运局（地址：北京市建国门内大街11号，交通运输部水运局技术管理处，邮政编码：100736）和本规范管理组（地址：xx），以便修订时参考。

目    次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

4  设  计	4

4.1  一般规定	4

4.2  平面布置	5

4.3  工艺及管道	6

4.4  电气和自动控制	9

4.5  给排水和消防	11

4.6  安全、职业卫生和环境保护	11

5  施  工	13

5.1  一般规定	13

5.2  进场材料和设备检验	13

5.3  设备和管道安装	14

5.4  电气和仪表安装	15

5.5 检验	16

6  调  试	17

7  运行和维护	18

7.1  运行	18

7.2  维护	19

附录A  本规范用词说明	20

引用标准名录	21

# 1  总  则

1.0.1  为规范和指导码头油气回收处理设施的建设和运行，统一技术要求，提高港口与船舶节能减排和环境保护水平，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于码头工程的油气回收处理设施的设计、施工、检验、调试、运行和维护。

1.0.3  码头油气回收处理设施的设计、施工、检验、调试、运行和维护除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  船载挥发性有机液体物料  Shipborne Volatile Organic Liquid Materials

码头船舶装载作业过程中相应温度下的真实蒸气压大于5.2kPa（A）的挥发性有机液体物料。

2.0.2  油气  Vapour

船载挥发性有机液体物料在船舶装载作业过程中产生的挥发性有机气体及其与其他气体的混合气体的总称。

2.0.3  油气回收处理设施  Vapour Recovery and Treatment Facilities

对船舶装载过程中挥发的油气进行回收处理设施的总称，主要包括油气收集系统、船岸安全装置、油气输送管道系统、油气回收装置、油气处理装置及其配套的公用工程系统等。

2.0.4  油气收集系统  Vapour Collection System

在码头前沿利用输气臂或软管与船舶货物蒸气管汇接口连接进行油气收集的系统。

2.0.5  船岸安全装置  Dock-to-Ship Safety Units

设置于码头前沿油气收集管道上的安全保护设施。一般由快速切断阀、压力检测、气液分离器、含氧量检测、油气浓度测定仪、温度检测、阻火设备、惰化系统等组成。

2.0.6  油气输送管道系统  Vapour Transportation Pipe System

连接油气收集系统、船岸安全装置、油气回收装置和油气处理装置对油气进行输送的系统，主要包括油气输送风机、阻火器、阀门和管道等。

2.0.7  油气回收装置  Vapour Recovery Units

用吸附法、吸收法、冷凝法、膜分离法或其组合等物理方法对油气进行回收的装置。

2.0.8  油气处理装置  Vapour Treatment Units

采用燃烧法、氧化法等化学方法对油气进行处理的装置。

# 3  基本规定

3.0.1  装载挥发性有机液体物料的码头应设置油气回收处理设施。

3.0.2  码头油气回收处理设施应遵循技术安全可靠、绿色低碳、环境效益兼顾经济效益的原则，并应符合码头正常作业和安全、消防、职业卫生和环境保护的有关规定。

3.0.3  油气回收处理设施设计除应满足码头总平面和装船工艺要求外，尚应符合现行行业标准《船舶油气回收安全技术要求》（JT/T1346）的有关规定。

3.0.4  油气回收处理设施的设计应对设施生产运行过程中存在的危险、有害因素采取合理可行的个体防护和安全措施。

3.0.5  油气回收处理设施排放限值应符合下列规定：

（1）与石油仓储企业储罐相连的码头，其尾气有机气体含量应满足现行国家标准《储油库大气污染物排放标准》（GB20950）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）等的有关规定。

（2）与石油化工、煤化工企业储罐相连的码头，其有机气体含量应满足现行国家标准《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）等的有关规定。

3.0.6  油气凝缩液的临时储存和处置不得造成二次污染。

# 4  设  计

## 4.1  一般规定

4.1.1  油气回收处理设施设计应包括油气收集系统、船岸安全装置、油气输送管道系统、油气回收装置或油气处理装置及相关配套设施的设计。

4.1.2  油气回收处理设施的处理能力应根据油气排放量和浓度的变化确定，宜通过实测确定，当没有实测数据时最大处理能力宜按液体货物装船体积流量的1.25倍确定。

4.1.3  油气回收处理设施的布置应便于安装、操作和检修，并不得影响码头装卸作业。

4.1.4  油气回收装置和油气处理装置宜布置在码头后方的陆域部分。当布置在码头上时，不得采用可能产生明火或处理温度高于油气引燃温度的处理工艺。

4.1.5  油气回收处理设施的排放管、吸附罐、吸收塔等高耸设备应进行防风设计。

4.1.6  多泊位或同一泊位不同介质共用油气回收系统时，应满足系统安全运行需要。对可能发生化学反应且对回收系统产生安全隐患的不同介质，不得共用管道和油气回收处理装置。不同介质的油气经过预处理消除安全隐患后，可共用一套油气回收处理装置。

4.1.7  油气回收处理设施宜全自动运行，并应具备现场手动操作和控制室远程操作功能。油气回收处理设施的启停宜与罐区装船泵和船岸安全装置联锁。在进行油气回收处理作业时，码头、罐区装船泵房和船舶之间应有可靠的通信联络。

4.1.8  油气回收处理设施的油气管道及其组成件应按压力管道标准进行设计。

4.1.9  阻火器的类型和技术安全等级应根据油气的火焰传播速度、油气在实际工况下的最大实验安全间隙值和安装位置确定，其设置应符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道第6部分：安全防护》（GBT20801.6）的有关规定。

## 4.2  平面布置

4.2.1  油气回收处理设施平面布置应包括油气收集系统、船岸安全装置、油气输送管道系统、油气回收装置和油气处理装置等，并应符合码头总体布置要求。

4.2.2  油气收集系统应布置在码头前沿，其位置宜与船舶货物蒸气管汇接口对应。

4.2.3  船岸安全装置宜布置在码头前沿，其进气端应与油气收集系统连接，出气端应与油气输送管道系统连接。

4.2.4  油气输送管道系统的布置应依据油气收集系统与油气回收装置或油气处理装置之间的输送压力确定，油气输送风机可与油气回收装置或油气处理装置的风机合并设置。

4.2.5  油气回收装置和油气处理装置宜布置在码头全年最小频率风向的上风侧，并避开人员集中场所、明火或散发火花地点。

4.2.6  油气回收装置和油气处理装置布置在码头上时，与周边相邻设施的防火间距不应小于表4.2.6的规定。

表4.2.6  油气回收装置和油气处理装置与码头设施的防火间距

| 码头设施 |  | 与油气回收装置距离（m） | 与油气处理装置距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 码头前沿线 | 甲A类 | 30 | 70 |
|  | 甲B、乙类 | 15 | 50 |
|  | 丙 类 | 15 | 40 |
| 消防泵房 |  | 30 | 50 |
| 变配电间 |  | 15 | 40 |
| 消防控制室 |  | 30 | 50 |
| 有明火及散发火花的建筑物及地点 |  | 20 | 30 |
| 其他建筑物 |  | 12 | 15 |

注：表中甲A类、甲B类、乙类、丙类指装卸货物的火灾危险性类别。

4.2.7  油气回收装置和油气处理装置布置在码头后方陆域时，应符合下列规定：

（1）与周边相邻设施的防火间距，应符合现行国家标准《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759）的有关规定。

（2）周边宜设置围网、金属栅栏、实体围墙。靠近道路和作业通道时应设置防撞设施和安全警示标识。

（3）其附近应设置能保证消防车辆顺利接近火灾场地的消防道路。

## 4.3  工艺及管道

4.3.1  油气收集系统可采用输气臂或软管，并应符合下列规定：

（1）油气收集系统管道公称直径200mm及以上时宜采用输气臂。输气臂应与对应的输油臂驱动模式和安全模式配置一致。

（2）输气臂和软管应满足设计船型、潮差、漂移范围等要求。

（3）输气臂和软管规格应与船舶货物蒸气管汇接口匹配，其进气端连接法兰应设置符合要求的销钉孔。

（4）输气臂或软管应采取绝缘措施，其绝缘电阻值应符合《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）的有关规定。

4.3.2  码头前沿每个装船油气回收作业点应设置船岸安全装置，其设计和制造除应符合《码头油气回收船岸安全装置》（JT/T1333）的规定外，尚应符合下列规定：

（1）船岸安全装置的材质、仪表、部件选型，应依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）中规定的不同介质对应的可燃气体或蒸气爆炸性分组、及引燃温度组别和最大安全试验间隙进行针对性的选择。

（2）船岸安全装置的自动控制系统、监测报警系统应能对油气回收处理设施的开启和关闭、压力控制和含氧量异常、系统故障、人员误操作等设置应急控制程序。

（3）紧急切断阀宜采用气动型执行机构或电液型执行机构，应选择火灾安全型，在事故状态下可远程控制或手动紧急关闭。紧急切断阀的执行机构应满足《油气储存企业紧急切断系统基本要求（试行）》的有关规定。

（4）船岸安全装置的含氧量传感器安装位置与本装置进气端的距离不应大于6m。

（5）船岸安全装置应采用阻爆轰型阻火器，其选型和设置应符合现行行业标准《石油化工石油气管道阻火器选用、检验及验收标准》（SH/T3413）的有关规定。

4.3.3  船岸安全装置应在进气端压力传感器、氧含量传感器与紧急切断阀之间设置排放管，排放管的设置应符合下列规定：

（1）排放管顶端应设置高速透气/真空阀或压力/真空释放阀和电动卸载阀。

（2）高速透气/真空阀或压力/真空释放阀排放口应垂直布置，电动卸载阀排气管口应采用90°弯头形式且不得朝向邻近设备或人行通道；寒冷地区高速透气/真空阀或压力/真空释放阀应有防冰措施。

（3）排放管顶端采用高速透气/真空阀，且油气排放速度高于30m/s时，排放口高度距码头面不应小于3m，且与最近的潜在点燃源水平距离不应小于10m。

（4）排放管顶端采用压力/真空释放阀、或电动卸载阀时，排放口高度距码头面不应小于6m，且与最近的潜在点燃源水平距离不应小于10m。

4.3.4  油气回收装置和油气处理装置工艺技术路线，应根据油气浓度、组分、作业工况、设计处理量、现场条件、尾气控制指标及能耗等因素，经技术经济、资源再利用比选后合理选择，可采用吸附法、吸收法、冷凝法、膜分离法、燃烧法和氧化法等工艺或其多种工艺组合，并应符合下列规定：

（1）工艺技术路线宜兼顾各类油气，同类油气宜集中处理，集中处理时的最大量应按实际工况分析叠加确定。

（2）当油气浓度较低不宜回收时，可采用化学处理方法；当油气浓度较高具有回收价值时，宜采用物理回收方法，不能达标时再采用化学处理方法。

（3）油气中存在脱附困难的大分子时，宜采用水蒸汽或热氮再生饱和活性炭热脱附，再生气需经冷凝—油水分离回收凝缩液，不凝气返回前端工艺继续处理。脱附后气流中有机物浓度应严格控制在其爆炸极限下限的25%以下。高温再生后的吸附剂应降温后使用。

（4）高温油气宜先进行冷却、气液分离等预处理，将油气温度降至45℃以下后再进行处理；油气含有影响后续回收处理工艺的组分时，应采取洗涤、过滤或预吸附等预处理措施。

4.3.5  油气回收装置和油气处理装置进口管道上应设置温度、压力、流量或油气检测仪表，并应符合下列规定：

（1）油气吸附装置的上、中、下部均应设置温度就地及远传指示仪表，并应采取温度联锁控制措施；油气吸附装置的上、下部均应设置压力就地及远传指示仪表，并应采取压力联锁控制措施。

（2）油气回收吸收装置填料层上下段宜设置压力仪表，塔底液体段应设置液位仪表，并应采取高低液位联锁控制措施。

（3）油气冷凝装置冷凝通道出口应设置温度仪表，并应采取温度联锁控制措施；冷凝换热器进出口应设置压差传感器。

（4）油气膜分离装置分离膜组件进口应设置温度仪表，出口应设置温度和压力仪表；离膜组件渗透侧应设置压力就地及远传指示仪表，并应采取压力联锁保护措施。

（5）当需控制进入油气处理装置油气浓度时，其进口管道上应设置油气浓度在线监测仪表，并应采取高高浓度联锁控制措施。

4.3.6  油气回收装置和油气处理装置应设置采样接口和监测点，采样接口应符合现行国家标准《储油库大气污染物排放标准》（GB20950）的要求，监测点应符合现行行业标准《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249）的要求。

4.3.7  油气回收装置和油气处理装置的尾气管排放口高度根据油气排放强度确定并加上阻火设施。与石油库储罐相连的码头油气回收处理设施，其尾气管排放口的高度应满足现行国家标准《储油库大气污染物排放标准》（GB20950）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）的有关规定，与石油化工、煤化工企业储罐相连的码头油气回收处理设施，其尾气管排放口高度应高出地面15m及以上，并应满足防火间距和环境保护要求。

4.3.8  油气输送管道系统的管径应根据油气处理量、输送距离等合理确定，并应符合下列规定：

（1）油气输送管道宜采用地上敷设，并宜坡向油气回收装置和油气处理装置，坡度不宜小于2‰。

（2）管道流速不宜大于20m/s，管道系统的设计压力不应低于1.0MPa，公称压力不应低于1.6MPa。

（3）管道材质应与回收处理的物料相适应。

4.3.9  油气输送管道系统的风机选型应根据船舱压力、管道压力损失、油气流速等确定，并应符合下列规定：

（1）风机抽气时船舱内气相空间压力应满足船舶安全和油气回收装置和油气处理装置进口压力的要求，且不应高于船舶上呼吸阀呼出整定压力，不应低于呼吸阀的开启压力。

（2）风机选型应符合现行国家标准《爆炸性环境》（GB/T3836）的有关规定，并采用与爆炸危险区域等级要求一致的整机防爆型。

（3）风机进口和出口管路应设置阻爆轰型阻火器。

4.3.10  油气凝缩液宜回收利用，其处置应满足下列规定：

（1）回收的凝缩液应进行分类处置。

（2）回收的凝缩液应根据物料品种设置密闭储罐或其他容器。储罐或其他容器容积不应小于一次装船作业的最大回收量，并采取液位控制和设置围堰等安全措施。

4.3.11  油气回收处理设施的防腐设计应能满足码头作业环境要求，并应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》（SH/T3022）和《港口机械钢结构表面防腐涂层技术条件》（JT/T733）的有关规定。

## 4.4  电气和自动控制

4.4.1  油气回收处理设施的用电负荷等级宜与码头装船工艺系统用电负荷等级一致。

4.4.2  油气回收处理设施防爆区域的划分应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）和行业标准《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）的有关规定。

4.4.3  油气回收处理设施宜采用低压供电，并应采用TN-S系统。油品钢质趸船上的油气回收设施的供电应采用IT系统，并应设置绝缘监视装置，电力装置设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的有关规定。

4.4.4  油气回收处理设施的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057）和现行国家标准《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599）的有关规定，并应符合下列规定：

（1）油气回收装置和油气处理装置应处在接闪装置保护范围内。

（2）排放爆炸危险气体的尾气排放管、船岸安全装置紧急排放管的管口应做防雷保护，并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的有关规定。尾气排放管、船岸安全装置紧急排放管等装设有阻火器时，可不设接闪器，但应与接地装置相连。

（3）油气回收处理设施内所有正常情况下不带电的金属构件均应进行电气连接并接地。

4.4.5  油气回收处理设施的防静电接地设计除应执行现行行业标准《石油化工静电接地设计规范》（SH/T3097）的有关规定外，并应符合下列规定：

（1）油气回收装置和油气处理装置入口处应设置消除人体静电装置。

（2）爆炸危险区域内油气输送管道的金属法兰连接处应跨接。

4.4.6  油气回收处理设施与作业船舶之间应采取电气绝缘措施，并应符合《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）的有关规定。

4.4.7  油气回收装置和油气处理装置区域的水平照度标准值应不低于50lx，船岸安全装置区域的水平照度标准值应不低于15lx。

4.4.8  油气回收处理设施应设置集中自动控制系统，各单元应具有独立的自动控制功能。自动控制系统设计应符合下列规定：

（1）自动控制系统宜与码头装船工艺控制系统统一设计，应满足油气回收处理工艺及码头安全联锁要求。

（2）自动控制系统应配置操作员站，其网络应是开放性结构，应具有将油气回收处理设施运行数据上传的接口。

4.4.9  自动控制系统应具有下列功能：

（1）监控码头油气回收处理设施的压力、温度、流量、液位及氧含量等参数，并远传至基本过程控制系统。

（2）显示机泵的运行状态和控制阀门的开关状态，应在基本过程控制系统显示。

（3）进行参数超限报警及设备故障报警。

（4）远程手动或自动控制，并与船岸安全装置的压力、氧含量等信号联锁。

（5）实现对多个装船油气回收作业点船岸安全装置并联工况的监控。

（6）实现油气回收处理设施的统一控制，包括对油气收集系统、船岸安装装置、油气回收装置和油气处理装置、油气输送管道系统等联动控制。

4.4.10  码头油气回收处理设施宜设置安全仪表系统。安全仪表系统应采用故障安全型设计，能接收来自控制室或装船自动控制系统、船舶、油气回收处理设施各装置等的紧急停车联锁信号，并能发出声光报警及紧急停机指令。

4.4.11  码头油气回收处理设施自动控制系统及仪表应与码头统一供电，系统防雷及接地应符合电气相关要求。

4.4.12  油气回收处理设施布置的区域内应设置可燃气体或有毒气体报警装置，并应独立于基本过程控制系统设置。

## 4.5  给排水和消防

4.5.1  油气回收处理设施的消防设施及用水水源应结合码头或库区统一考虑。

4.5.2  油气回收装置和油气处理装置应设置生产污水和初期雨水的收集设施，收集区应设置围坎形成封闭区域。收集的污水宜排入码头或库区生产污水系统。

4.5.3  油气凝缩液不得排入污水系统，应密闭回收处理。

4.5.4  油气回收处理设施应设置消火栓、手提式和推车式干粉灭火器等消防器材，并应符合下列规定：

（1）消火栓给水压力不应小于0.15MPa，消防用水量不应小于30L/s，火灾延续供水时间不应小于2h。

（2）消火栓间距不宜大于60m，且应满足可使用消火栓的数量不少于2个。

（3）手提式灭火器的最大保护距离不宜超过9m，每一个配置点的手提式灭火器数量不应少于2具，每具手提式干粉灭火器的灭火剂充装量不宜小于4kg。

（4）推车式灭火器最大保护距离不宜超过18m，其灭火剂充装量不宜小于35kg/台。

4.5.5  消防设施的设计除应符合本规范的规定外，还应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50794）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）和现行行业标准《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019）的有关规定。

## 4.6  安全、职业卫生和环境保护

4.6.1  油气回收处理设施的设计宜开展危险和可操作性分析（HAZOP），可纳入码头主体工程内进行整体分析。

4.6.2  油气回收处理设施应根据《港口安全设施目录》配备适宜的安全标志和安全设施。当改建、扩建油气回收处理设施的安全设施依托码头现有设施时，应不影响码头的整体安全水平。

4.6.3  油气回收处理设施的职业卫生设计应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）的规定。

4.6.4  油气回收处理设施的作业人员应配备个人劳动保护用品，个体防护装备的选用应符合现行国家标准《个体防护装备选用规范》（GB/T11651）的有关规定。

4.6.5  油气回收处理设施宜设置事故淋浴器及洗眼器，服务半径不应大于15m。

4.6.6  油气回收处理设施的防噪声设计应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087）的有关规定。企业厂界噪声应满足国家现行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）的有关规定。

4.6.7  油气回收处理设施产生的废弃物应分类处置，属于危险废物的应按照现行国家危险废物名录要求进行处理。

4.6.8  油气回收装置和油气处理装置区域的防渗设计应符合现行国家标准《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）的规定。

# 5  施  工

## 5.1  一般规定

5.1.1  施工单位应建立施工现场的质量管理体系，并应具有健全的质量管理制度和相应的施工能力。

5.1.2  施工前应进行必要的现场调查，并编制施工组织方案和施工应急预案。

5.1.3  工程施工应建立技术交底制度。施工前应进行设计交底和安全交底，并形成文件。

5.1.4  施工作业应形成施工记录和交工记录，隐蔽工程施工记录应有建设或监理单位代表确认签字。

5.1.5  在进行高处作业、吊装作业和受限空间作业等特殊作业时，应按照特殊作业安全要求采取相应的安全措施。

## 5.2  进场材料和设备检验

5.2.1  进场材料和设备应具有制造厂的产品质量证明文件和出厂检验文件，其文件内容和性能参数应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。实行监督检验的压力容器和压力管道元件，还应具有特种设备检验检测机构出具的监督检验证书。

5.2.2  进场材料的检验应按照国家现行有关标准和设计文件的要求进行下列检查，并填写检验记录：

（1）检查材料的外观质量和几何尺寸。

（2）检查材料的材质、规格、型号、数量和标识。

（3）检查产品质量证明文件和出厂检验文件。

5.2.3  进场设备的开箱检验应按照装箱清单和设计文件的要求进行下列检查，并填写开箱检验记录：

（1）检查包装箱号、箱数和包装情况。

（2）检查设备名称、型号和规格。

（3）对主设备、附属设备及零、部件进行外观检查，并核对零、部件的品种、规格、数量等。

（4）检查产品质量证明文件、出厂检验报告、安装说明书、随机技术文件和专用工具。

5.2.4  输气臂、输送风机、油气回收装置、油气处理装置和船岸安全装置等成套设备应有设备装配图、合格证书、出厂检验报告、产品保证书、认证书、使用说明书、用户养护管理手册等资料。

5.2.5  对涉及安全和使用功能的主要材料和设备，应开展抽样检验或平行检验。

5.2.6  当材料和设备有下列情况之一，不得使用：

（1）质量证明文件特性数据不全或对其数据有异议；

（2）实物标识与质量证明文件不符；

（3）要求复验的材料未进行复验或复验后不合格；

（4）不满足国家现行有关产品标准和本规范要求；

（5）不满足设计文件要求。

## 5.3  设备和管道安装

5.3.1  设备和管道安装前，应完成设备基础、管架和支墩的验收。按进场设备尺寸和设计文件核对现场设备基础、管架和支墩的位置、几何尺寸和预埋件。

5.3.2  设备和管道安装中采用的各种计量设备和检测器具，应按规定定期进行检定或校准、核查、维护、保养并保存记录，其精度等级应满足被检测项目的精度要求。

5.3.3  设备安装应满足设计文件、设备安装技术文件的要求，并应符合现行国家标准《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》（GB50461）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231）和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275）等的有关规定。

5.3.4  管道安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》（GB50235）和《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236）的有关规定。

5.3.5  管道施焊前，应编制焊接工艺规程，并采用经焊接评定合格的焊接工艺，由合格焊工施焊。

5.3.6  管道焊接接头应先进行外观检查，合格后才能进行无损检测。焊接接头的检查和检测应满足设计文件的要求，并应符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》（GB/T20801.5）和现行行业标准《承压设备无损检测》（NB/T47013.1~47013.6）的有关规定。

5.3.7  管道无损检测合格后，应按照设计文件的要求进行耐压试验和泄漏试验，并应符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》（GB/T20801.5）的有关规定。

5.3.8  管道耐压试验和泄漏试验合格后，应当按照设计文件的要求进行吹扫和清洗，并应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》（GB50235）的有关规定。对于不允许吹扫和清洗的设备和仪表，应进行隔离或临时拆除。

5.3.9  设备和管道耐压试验和泄漏试验合格，方可按照设计文件的要求进行管道的防腐蚀和绝热工程施工。设备和管道防腐施工应符合现行国家标准《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》（GB50726）和《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》（GB50727）的有关规定，管道绝热应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》（GB50126）和《工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准》（GB/T50185）的有关规定。

- 5.4  电气和仪表安装

5.4.1  电气施工应符合下列规定：

（1）盘、柜及二次回路接线的安装，应符合现行国家标准《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及安装规范》（GB50171）的有关规定。

（2）爆炸危险环境的电气设备安装和电气线路施工，应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾环境电气装置施工及验收规范》（GB50257）的有关规定。

（3）电缆施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》（GB50168）的有关规定。

（4）接地装置的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169）的有关规定。

5.4.2  自控仪表的施工应符合下列规定：

（1）自动控制系统及仪表的安装调试应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093）和《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257）的有关规定。

（2）仪表管路工作介质为油品、油气等可燃介质时，其施工应符合现行国家标准《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》（GB50517）的有关规定。

（3）自动控制系统及仪表的接地施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169）的有关规定。

5.4.3  自动控制系统及仪表安装完成后，应按设计文件及验收规范进行各项性能试验，并做好书面记录。

- 5.5 检验

5.5.1  油气回收处理设施施工检验应包括分部工程检验和分项工程检验，分部工程可按专业类别进行划分，分项工程可按分部工程的不同设备和设施进行划分。

5.5.2  油气回收处理设施施工质量应满足设计文件的要求，施工质量的检验方法、检验数量和检验结果应符合现行行业标准《水运工程质量检验标准》（JTS257）及相关专业施工质量验收标准的规定，并应形成检验记录。

# 6  调  试

6.0.1  油气回收处理设施施工检验合格后，应对输气臂、船岸安全装置、油气回收装置、油气处理装置和输送风机等分别进行单机调试。单机调试合格后，方可进行系统调试。

6.0.2  单机调试和系统调试应为不带料调试。

6.0.3  单机调试和系统调试应根据设备供应商的技术资料、设计文件和施工实际情况，编写调试大纲。大纲应包括调试目的、目标、内容、调试方案和可能出现问题的处置预案。

6.0.4  系统调试过程中，应建立可靠的通信联络，合理设置设备参数和工艺联锁，模拟各种正常工况和异常工况的处理，测试各安全装置在设定条件下的动作。系统调试不应少于3次，单次累计时间不应小于24h。

6.0.5  系统调试合格后，应进行带料调试。带料调试应符合下列规定：

（1）调试所用油气种类应在计文件规定的回收物料中选取，也可采用不同种类的油气组合进行调试。

（2）调试时间不应小于设计船型的最大装船时间。

（3）应定期记录油气流量、压力、温度、油气含氧量以及设备运行参数等数据。

（4）在装船时段的中后期，应对油气回收装置或油气处理装置排放口进行油气检测，检测方法应符合现行行业标准《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术要求》（HJ733）的有关规定。

# 7  运行和维护

## 7.1  运行

7.1.1  油气回收处理设施投入运行应具备下列条件：

（1）应制定油气回收处理设施的操作规程、人员防护和应急处置指导文件。

（2）操作人员应具备专业操作和维护管理的能力，可以根据指导文件开展应急处置。

（3）个人防护及安全设施配置应满足运行需求。

（4）油气回收处理设施应调试合格且通过工程验收。

7.1.2  油气回收处理设施的运行应适应于工程设计规定的油气物料，设计规定外的物料不得引入装置进行回收处理。

7.1.3  油气回收处理设施的油气处理量不得超出装置设计处理能力。

7.1.4  油气回收处理设施运行前，应按照现行行业标准《船舶油气回收安全技术要求》（JT/T1346）的有关要求进行船岸间的联合检查，确定设施满足运行条件后方能开启。检查内容应符合下列规定：

（1）油气回收处理设施完成吹扫，阻火器、过滤器和气液分离器完成清理。

（2）油气回收处理设施完成惰气置换，惰气供应系统完好。

（3）所有电气设备处于正常待机，且供电系统完好。

（4）油气收集系统与船舶货物蒸汽管汇接口连接正常，并完成密闭测试。

（5）检查油气输送管道状况、压力、含氧量、温度等初始参数和安全监测参数正常。

（6）码头、罐区装船泵房、船舶通信信号正常。

7.1.5  油气回收处理设施应对运行参数、报警及联锁数据进行记录及存储。

7.1.6  在进行码头油气回收处理作业过程中，应保持船舱密闭。

## 7.2  维护

7.2.1  油气回收处理设施应按照操作规程的要求，进行日常维护和定期检查。

7.2.2  油气回收处理设施在使用过程中发生故障、异常情况，使用单位应当查明原因。对故障、异常情况以及检查、定期检验中发现的安全隐患及其他可能影响系统运行安全的情况，应采取有效处理措施。消除隐患后，方可重新投入使用。

7.2.3  压力容器、压力管道、安全阀等特种设备应建立安全技术档案，并按照相应安全技术监察规程的要求进行维护和定期检验。

7.2.4  需要年度检验或标定的仪表、安全阀等应按规定送法定检验单位进行定期年检。

7.2.5  使用单位应根据工况制定油气回收装置和油气处理装置尾气检测要求，尾气排放浓度大于规定的排放限值时应及时停止作业并进行维修。

# 附录A  本规范用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度的用词用语说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的，正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的，正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

（3）对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的，正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

（4）表示允许选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

# 引用标准名录

《船舶油气回收安全技术要求》（JT/T1346）

《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）

《石油库设计规范》（GB50074）

《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）

《中国地震烈度表》（GB/T17742）

《储油库大气污染物排放标准》（GB20950）

《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570）

《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571）

《压力管道规范 工业管道第6部分：安全防护》（GBT20801.6）

《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759）

《码头油气回收船岸安全装置》（JT/T1333）

《石油化工石油气管道阻火器选用、检验及验收标准》（SH/T3413）

《煤质颗粒活性炭净化水用煤质颗粒活性炭》（GB/T7701.2）

《煤质颗粒活性炭 气相用煤质颗粒活性炭》（GB/T7701.1）

《制冷系统及热泵 安全与环境要求》（GB/T9237）

《环境保护产品技术要求 工业有机废气催化净化装置》（HJ/T389）

《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027）

《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057）

《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599）

《石油化工静电接地设计规范》（SH/T3097）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007）

《石油化工用机泵工程设计规范》（GB/T51007）

《化工工程管架、管墩设计规范》（GB51019）

《冻土地区建筑地基基础设计规范》（JGJ118）

《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》（SH/T3022）

《港口机械钢结构表面防腐涂层技术条件》（JT/T733）

《水运工程节能设计规范》（JTS150）

《工作场所化学有害因素职业接触限值》（GBZ2.1、GBZ2.2）

《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）

《个体防护装备选用规范》（GB/T11651）

交通运输部《港口安全设施目录》

《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）

《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205）

《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》（GB50461）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231）

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275）

《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974）

《工业金属管道工程施工规范》（GB50235）

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236）

《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184）

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683）

《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》（GB/T20801.5）

《工业金属管道工程施工规范》（GB50235）

《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及安装规范》（GB50171）

《电气装置安装工程 爆炸和火灾环境电气装置施工及验收规范》（GB50257）

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》（GB50168）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169）

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093）

《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》（GB50517）

《Standards for vapour emission control systems》（MSC/Circ.585）《关于蒸气排放控制系统标准》（MSC/Circ.585号通函）

《液体装卸臂工程技术要求》（HG/T21608）

《港口输油臂》（JT/T398）

《船舶与海上设施法定检验规则》

《防爆通风机》（GB26410）

《爆炸环境 第1部分：设备 通用要求》（GB/T3836.1）

《爆炸性环境 第28部分：爆炸性环境用非电气设备基本方法和要求》（GB/T3836.28）

《石油气体管道阻火器》（GB/T13347）

《油气回收装置通用技术条件》（GB/T35579）

《爆炸环境电气设备》（GB3836）

《工业机械电气设备保护接地电路连续性试验规范》（GB/T24342）

《国际海运危险货物规则》

《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术要求》（HJ733）

《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21）

《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001）

《设备及管道绝热技术通则》（GB/T 4272）

《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001）

中华人民共和国行业标准

码头油气回收处理设施建设技术规范

JTS xx-x-xxxx

# 修订说明

1  总  则

1.0.1  为规范和指导码头油气回收处理设施的建设和运行，统一技术要求，提高港口与船舶节能减排和环境保护水平，制定本规范。

【原始条文】1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建码头工程的油气回收设施的设计、施工、检验、验收、运行和维护管理。

【修订条文】1.0.2 本规范适用于码头工程的油气回收处理设施的设计、施工、检验、调试、运行和维护。

【修订说明】删除“新建、改建和扩建”，避免被理解为不含已建的老旧码头。

【删除条文】1.0.3  码头油气回收处理设施应遵循技术安全可靠、绿色低碳、环境效益兼顾经济效益的原则，并应符合码头正常安全作业和大气环境保护的有关规定。

【修订说明】调整至“基本规定”中。

1.0.41.0.3  码头油气回收处理设施的设计、施工、检验、调试、验收、运行和维护管理除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术  语

【新增条文】2.0.1  船载挥发性有机液体物料  Shipborne Volatile Organic Liquid Materials

码头船舶装载作业过程中相应温度下的真实蒸气压大于5.2kPa（A）的挥发性有机液体物料。

【修订说明】原试行规范回收货种（物料）采用品名列举法，见原始条文的2.0.1,为原油和汽油、石脑油、航空煤油、溶剂油、芳烃等或类似性质石油化工品。根据《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570）《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）等的有关规定，石油化工、煤化工企业储罐相连码头装船物料的真实蒸气压≥5.2kPa的，按照上述排放标准需要开展油气回收处理（参见《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）“6.2.3 装载特别控制要求”，《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571）“5.2 挥发性有机液体储罐污染控制要求”等），《储油库大气污染物排放标准》（GB20950）针对石油仓储企业，在物料范围方面直接给出真实蒸气压≥5.2kPa的油品种类，上述排放标准对于5.2kPa值的设定是在充分参考国外相关要求的基础上研究提出的。课题组结合当前开展码头油气回收处理的建设案例，分析认为遵循国家相关排放标准要求，采用蒸气压法对回收货种进行规定，较采用品名法规定更加量化，符合实际应用需求，便于执行。本次修订回收处理物料范围相对于试行规范没有扩大，且更加科学合理。

“真实蒸气压”定义见《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）术语，其中“相对应温度”即为船舱工作温度，如果常温下装载的物料，其相对应温度按常年的月平均气温最大值计算。

【原始条文】2.0.1  油气  Vapour

原油和汽油、石脑油、航空煤油、溶剂油、芳烃等或类似性质石油化工品的挥发气体，以及这些挥发气体与空气和惰性气体的混合物。

【修订条文】2.0.2  油气  Vapour

船载挥发性有机液体物料在船舶装载作业过程中产生的挥发性有机气体及其与其他气体的混合气体的总称。

【修订说明】结合新增的2.0.1条进行修订。

【删除条文】2.0.2  码头油气回收 Terminal Vapour Recovery

船舶装载原油和汽油、石脑油、航空煤油、溶剂油、芳烃或类似性质石油化工品过程中，货舱挥发气体在码头的回收处理。

【修订说明】与条文2.0.3“油气回收处理设施”术语合并考虑。

【原始条文】2.0.3  油气回收设施  Vapour Recovery Equipment

进行码头油气回收处理的整体设备与系统统称为油气回收设施，主要包括油气收集装置、船岸安全装置、油气输送装置、油气回收装置及自动控制系统和其他配套系统。

【修订条文】2.0.3  油气回收处理设施  Vapour Recovery and Treatment Facilities

对船舶装载过程中挥发的油气进行回收处理设施的总称，主要包括油气收集系统、船岸安全装置、油气输送管道系统、油气回收装置、油气处理装置及其配套的公用工程系统等。

【修订说明】本次规范修订“油气回收处理设施”的定义是指用于码头油气回收处理设施，在《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）中关于“油气回收处理设施”的定义的基础上增加“船岸安全装置”和“油气输送管道系统”，体现油气化工码头行业特点。

【原始条文】2.0.4  油气收集装置  Vapour Collection Units

利用输气臂或软管对船舶油气进行收集的装置。

【修订条文】2.0.4  油气收集系统  Vapour Collection System

在码头前沿利用输气臂或软管与船舶货物蒸气管汇接口连接进行油气收集的系统。

【修订说明】明确了油气收集系统的连接对象，不包括船舶上的收集装置。

【原始条文】2.0.5  船岸安全装置  Dock-to-Ship Safety Units

为保护船舶、码头和油气回收装置安全，设于油气收集装置和油气输送装置之间的装置。一般由截止阀、止回阀、压力传感器、电磁阀（辅助释放）气液分离器、含氧量传感器、VOC测定仪、温度传感器、阻火器、惰化系统等组成。

【修订条文】2.0.5  船岸安全装置  Dock-to-Ship Safety Units

设置于码头前沿油气收集管道上的安全保护设施。一般由快速切断阀、压力检测、气液分离器、含氧量检测、油气浓度测定仪、温度检测、阻火设备、惰化系统等组成。

【修订说明】明确船岸安全装置的布置位置及装置组成。

【原始条文】2.0.6  油气输送装置  Vapour Transportation Units

利用管道、风机及其他设备对油气进行输送的装置。

【修订条文】2.0.6  油气输送管道系统  Vapour Transportation Pipe System

连接油气收集系统、船岸安全装置、油气回收装置和油气处理装置对油气进行输送的系统，主要包括油气输送风机、阻火器、阀门和管道等。

【修订说明】明确了管道的范围，包括油气收集系统、船岸安全装置、油气回收装置和油气处理装置之外的油气管道，以及油气管道上的相关附件。

【原始条文】2.0.7  油气回收装置  Vapour Recovery Units

采用吸收、吸附、冷凝、膜法等工艺或其组合工艺的方法，对油气进行回收处理的装置。

【修订条文】2.0.7  油气回收装置  Vapour Recovery Units

用吸附法、吸收法、冷凝法、膜分离法或其组合等物理方法对油气进行回收的装置。

【修订说明】与国家标准《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）相协调一致。

【新增条文】2.0.8  油气处理装置  Vapour Treatment Units

采用燃烧法、氧化法等化学方法对油气进行处理的装置。

【修订说明】结合国内外建设经验，根据本规范油气回收处理设施的组成，补充了“油气处理装置”的定义。相比于国标《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）术语2.0.7条中关于“油气处理装置”的定义，本规范删除了码头上不常用的等离子体法处理工艺。

3  基本规定

【新增条文】3.0.1  装载挥发性有机液体物料的码头应设置油气回收处理设施。

【修订说明】提出码头油气回收处理设施设置的原则要求。

【新增条文】3.0.2  码头油气回收处理设施应遵循技术安全可靠、绿色低碳、环境效益兼顾经济效益的原则，并应符合码头正常作业和安全、消防、职业卫生和环境保护的有关规定。

【修订说明】原1.0.3条调整到本节。

【原始条文】3.0.1  油气回收设施的设计和运行除应符合码头装船工艺和安全保障的有关规定外，尚应符合船舶货舱油气排放控制安全标准要求。

【修订条文】3.0.3  油气回收处理设施设计除应满足码头总平面和装船工艺要求外，尚应符合现行行业标准《船舶油气回收安全技术要求》（JT/T1346）的有关规定。

【修订说明】提出油气回收处理设施设计的总体要求，明确了油气回收设施的安全技术标准。

【删除条文】3.0.2  油气回收设施的设计应符合下列规定。

3.0.2.1  防爆区域应满足现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的有关规定。

3.0.2.2  地震烈度按现行国家标准《中国地震烈度表》（GB/T17742）的规定选取。

3.0.2.3  设施的设备、元件应适应盐雾等条件，并满足防腐蚀要求。

【修订说明】防爆及防腐要求调整至“设计”章节。地震烈度在相关规范中已经有明确要求，在本规范中重复。

【删除条文】3.0.3  油气回收设施运行应满足码头装船作业条件，并适应工程所在地气温等气象条件，设施附近不得有其他超过规定的热源。

【删除条文】3.0.4  油气回收设施每次运行前，船岸相关设施均应进行检查，符合要求后，系统方可运行。

【修订说明】调整至“运行和维护”章节。

【删除条文】3.0.6  新建的码头工程，油气回收系统的安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

【修订说明】环境保护设施“三同时”已经有相关的法规要求，本规范不再重复。

【新增条文】3.0.4  油气回收处理设施的设计应对设施生产运行过程中存在的危险、有害因素采取合理可行的个体防护和安全措施。

【修订说明】提出职业卫生和安全总体要求。考虑到回收处理的物料复杂，涉及有毒、易燃、易爆、腐蚀等特性，需要针对油气回收处理设施运行可能存在的危险、有害因素采取与之对应的个体防护和安全措施。

【新增条文】3.0.5  油气回收处理设施排放限值应符合下列规定：

（1）与石油仓储企业储罐相连的码头，其尾气有机气体含量应满足现行国家标准《储油库大气污染物排放标准》（GB20950）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）等的有关规定。

（2）与石油化工、煤化工企业储罐相连的码头，其有机气体含量应满足现行国家标准《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）等的有关规定。

【修订说明】针对不同的码头类型，提出码头油气回收处理设施的尾气排放标准。

【原始条文】3.0.5  回收油气的临时储存和后续处置不得造成二次污染。

【修订条文】3.0.6  油气凝缩液的临时储存和处置不得造成二次污染。

【修订说明】明确了储存和处置的内容，“凝缩液”的定义在国家标准《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）中有术语定义，在本规范中不再重复定义。

4  设  计

4.1  一般规定

【删除条文】4.1.1  油气回收设施设计除应满足码头总平面和工艺要求外，尚应满足安全、消防、职业卫生和环境保护等要求。

【修订说明】调整至“基本规定”章节。

【删除条文】4.1.2  油气回收设施的工艺和装置应安全可靠、技术先进、节能环保。

【修订说明】调整至“基本规定”章节。

【新增条文】4.1.1  油气回收处理设施设计应包括油气收集系统、船岸安全装置、油气输送管道系统、油气回收装置或油气处理装置及相关配套设施的设计。

【修订说明】增加油气回收处理设施的总括设计内容。

【新增条文】4.1.2  油气回收处理设施的处理能力应根据油气排放量和浓度的变化确定，宜通过实测确定，当没有实测数据时最大处理能力宜按液体货物装船体积流量的1.25倍确定。

【修订说明】码头装船过程中产生的油气量和浓度是动态变化的，需要装置具有一定的灵活性，能够适应相关变化。

【原始条文】4.1.3  油气回收设施的装置和工艺管道布置应便于安装、操作和检修，并不得影响码头装卸作业。

【修订条文】4.1.3  油气回收处理设施的布置应便于安装、操作和检修，并不得影响码头装卸作业。

【修订说明】进一步明确整个油气回收处理设施的布置都应该考虑相关操作的便利性。

【删除条文】4.1.4  油气回收设施的各种设备、管道、管件和器材均应采用国家或行业认证的产品。电气设备应符合防护等级和爆炸危险区域相应的防爆等级。

【修订说明】相关认证要求调整至“进场材料和设备检验”章节，防爆要求调整至“电气和自动控制”章节。

【原始条文】4.1.7  油气回收装置宜设置在码头后方陆域，当与罐区油气回收合建时，装置处理规模应满足最大处理负荷要求。

【原始条文】4.1.9  油气回收装置布置在码头上时，不得采用可能产生明火的处理工艺。

【4.1.7、4.1.9修订条文】4.1.4  油气回收装置和油气处理装置宜布置在码头后方的陆域部分。当布置在码头上时，不得采用可能产生明火或处理温度高于油气引燃温度的处理工艺。

【修订说明】提出油气回收装置和油气处理装置的布置原则。考虑到码头和船舶的特殊性，一旦发生火灾爆炸事故，在水上实施救援难度较大，故提出采用可能产生明火或处理温度高于油气引燃温度的处理工艺不得布置在码头上。相比于原规范，结合国内已建油气处理装置的实际情况，允许在码头上采用处理温度低于油气易燃温度的处理工艺。但本条文要求要严于国家标准《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022），从行业角度，提高码头和船舶的安全性要求。

【原始条文】4.1.5  油气输送管道宜明敷。油气回收设施应进行防风设计。

【修订条文】4.1.5  油气回收处理设施的排放管、吸附罐、吸收塔等高耸设备应进行防风设计。

【修订说明】“油气输送管道宜明敷”调整至“工艺及管道”章节。对于油气回收处理设施的防风设计，主要是对排放管、吸附罐、吸附塔等高耸设备需进行防风设计。

【原始条文】4.1.8  多泊位或同一泊位不同介质共用油气回收系统时，应满足系统安全运行需要。对可能发生化学反应且对回收系统产生安全隐患的不同介质，不得共用管道和油气回收装置。

【修订条文】4.1.6  多泊位或同一泊位不同介质共用油气回收系统时，应满足系统安全运行需要。对可能发生化学反应且对回收系统产生安全隐患的不同介质，不得共用管道和油气回收处理装置。不同介质的油气经过预处理消除安全隐患后，可共用一套油气回收处理装置。

【修订说明】对于发生化学反应、易自聚的不同物料，共用油气回收处理设施会存在安全隐患，不应共用油气回收处理设施，但不同物料通过预处理达到了安全要求后可以共用后端装置。

【原始条文】4.1.6  油气回收设施应满足联动运行的自动控制设计要求。油气回收设施应具备自动和现场人工手动操作的功能。船舱溢油信号应与码头装船控制系统联系，并应通过装船控制系统与油气回收系统总控联系。

【修订条文】4.1.7  油气回收处理设施宜全自动运行，并应具备现场手动操作和控制室远程操作功能。油气回收处理设施的启停宜与罐区装船泵和船岸安全装置联锁。在进行油气回收处理作业时，码头、罐区装船泵房和船舶之间应有可靠的通信联络。

【修订说明】提出油气回收处理设施的启停及联锁、控制功能和通信总体要求，油气回收处理设施需要提前开车准备，油气到了入口再开车初期尾气不能达标。所以改在船舶油气到达船岸安全装置的联锁启动，与船岸安全装置规范控制要求一致。同时码头、船舶和罐区各方应保持可靠的通信联络。

【新增条文】4.1.8  油气回收处理设施的油气管道及其组成件应按压力管道标准进行设计。

【修订说明】根据《压力管道规范 工业管道》（GB/T20801-2020）的规定，最高工作压力小于0.1MPa（表压）的油气管道不属于压力管道，但考虑到油气管道的安全性，提高油气管道系统的设计标准，应参照压力管道的相关要求进行设计。

【新增条文】4.1.9  阻火器的类型和技术安全等级应根据油气的火焰传播速度、油气在实际工况下的最大实验安全间隙值和安装位置确定，其设置应符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道第6部分：安全防护》（GBT20801.6）的有关规定。

【修订说明】考虑到阻火器在油气回收处理设施中的重要性，在一般规定中对码头油气回收处理设施的阻火器设置提出总体要求，具体各装置设置的阻火器在各装置中进行规定。

4.2  平面布置

【原始条文】4.2.1  油气收集装置、船岸安全装置、油气输送装置、油气回收装置或回收油气再利用装置等，并应符合码头总体布置要求

【修订条文】4.2.1  油气回收处理设施平面布置应包括油气收集系统、船岸安全装置、油气输送管道系统、油气回收装置和油气处理装置等，并应符合码头总体布置要求。

【修订说明】明确了油气回收处理设施平面布置设计所包含的内容。

【新增条文】4.2.2  油气收集系统应布置在码头前沿，其位置宜与船舶货物蒸气管汇接口对应。

【修订说明】根据中国船级社《签发OCIMF“油船和化学品船管汇及相关设备建议”符合性声明的指导性文件（2019）》，船舶货物蒸气管汇接口均位于货物接管口的两端。因此，对于输油臂和输气臂的布置，宜与船舶相应接管口对应。

【新增条文】4.2.3  船岸安全装置宜布置在码头前沿，其进气端应与油气收集系统连接，出气端应与油气输送管道系统连接。

【修订说明】明确船岸安全装置的布置要求。

【新增条文】4.2.4  油气输送管道系统的布置应依据油气收集系统与油气回收装置或油气处理装置之间的输送压力确定，油气输送风机可与油气回收装置或油气处理装置的风机合并设置。

【修订说明】对于油气回收装置和油气处理装置离码头前沿较近时，可直接利用装置内的风机来输送油气，不用单独设置油气输送风机。

【原始条文】4.2.2  油气回收装置宜布置在码头全年最小频率风向的上风侧，并避开人员集中场所、明火或散发火花地点。

【修订条文】4.2.5  油气回收装置和油气处理装置宜布置在码头全年最小频率风向的上风侧，并避开人员集中场所、明火或散发火花地点。

【原始条文】4.2.3  油气回收装置在码头前沿区域内布置时，其与相邻建筑物的防火间距不应小于表4.2.3的规定。

表4.2.3  油气回收装置与码头前沿区域内相邻建筑物的防火间距

| 油品码头前沿线、建筑物 |  | 与油气回收装置距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 油品码头前沿线 | 甲A类 | 30 |
|  | 甲B、乙类 | 15 |
|  | 丙 类 | 15 |
| 消防泵房 |  | 30 |
| 变配电间 |  | 15 |
| 消防控制室 |  | 30 |
| 有明火及散发火花的建筑物及地点 |  | 20 |
| 其他建筑物 |  | 12 |

注：表中甲A类、甲B类、乙类、丙类指装卸货物的火灾危险性类别。

【修订条文】4.2.6  油气回收装置和油气处理装置布置在码头上时，与周边相邻设施的防火间距不应小于表4.2.6的规定。

表4.2.6  油气回收装置和油气处理装置与码头设施的防火间距

| 码头设施 |  | 与油气回收装置距离（m） | 与油气处理装置距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 码头前沿线 | 甲A类 | 30 | 70注1 |
|  | 甲B、乙类 | 15 | 50注2 |
|  | 丙 类 | 15 | 40注3 |
| 消防泵房 |  | 30 | 50注4 |
| 变配电间 |  | 15 | 40注5 |
| 消防控制室 |  | 30 | 50注6 |
| 有明火及散发火花的建筑物及地点 |  | 20 | 30注7 |
| 其他建筑物 |  | 12 | 15注8 |

注：表中甲A类、甲B类、乙类、丙类指装卸货物的火灾危险性类别。

【修订说明】

补充油气处理装置的防火间距要求，该处油气处理装置是指采取处理温度低于其油气引燃温度的处理工艺，考虑到目前该处理工艺在码头上的应用案例较少，可利用的经验较为欠缺，为确保码头和船舶安全，目前关于油气处理装置的防火间距参考甲类工艺装置（单元）、明火地点的防火间距。

注1：参考《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008），按照甲类工艺装置（单元）、明火地点与＞10000m3全冷冻式液化烃储罐的防火间距考虑，取70m；

注2：参考《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008），按照甲类工艺装置（单元）、明火地点与＞5000m3甲B、乙类固定顶液体储罐的防火间距考虑，取50m；

注3：参考《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008），按照甲类工艺装置（单元）、明火地点与＞20000m3丙A类固定顶液体储罐的防火间距考虑，取40m；

注4、注6：参考《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008），按照全厂性消防泵房与甲类工艺装置（单元）的防火间距考虑，取50m；

注5：参考《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008），按照甲类工艺装置（单元）、明火地点与一类全厂重要设施的防火间距考虑，取40m；

注7：参考《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008），按照甲类工艺装置（单元）与一明火地点的防火间距考虑，取40m；

注8：参考《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022），油气处理装置与其他建筑物的防火间距，取15m。

【原始条文】4.2.4  油气回收装置布置在码头后方陆域时，其周边宜设置围网、金属栅栏、实体围墙。靠近道路和作业通道时应设置防撞设施和反光标识。

【修订条文】4.2.7  油气回收装置和油气处理装置布置在码头后方陆域时，应符合下列规定：

（1）与周边相邻设施的防火间距，应符合现行国家标准《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759）的有关规定。

（2）周边宜设置围网、金属栅栏、实体围墙。靠近道路和作业通道时应设置防撞设施和安全警示标识。

（3）其附近应设置能保证消防车辆顺利接近火灾场地的消防道路。

【修订说明】合并原规范4.2.4~4.2.6条内容。

【删除条文】4.2.5  油气回收装置布置在码头后方陆域时，其与相邻建筑物的防火间距，应符合现行国家标准《石油库设计规范》（GB50074）和《油品装载系统油气回收设施设计规范》（GB50759）的有关规定。

【修订说明】《油气回收处理设施技术标准》（GB/T 50759-2022）中已经明确了油气回收装置和油气处理装置布置在陆域时的相关要求，包括执行《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）和《石油库设计规范》（GB50074），故本规范不再重复指引《石油库设计规范》（GB50074）。其余内容与4.2.7条合并。

【删除条文】4.2.6  油气回收装置布置在码头后方陆域时，应设置消防道路。消防道路路面宽度不应小于4.0m，路面上的净空高度不应小于5.0m，路面内缘转弯半径不应小于6.0m。

【修订说明】消防道路的技术参数在相关标准规范中均有明确要求，在本规范中不再重复要求。其余内容与4.2.7条合并。

4.3  工艺及管道

【删除条文】4.3.1  油气回收设施的管道规格应根据水力计算确定。油气管道流速计算最大限值不宜大于20m/s。油气管道设计压力不应低于1.0MPa，管路、配件的公称压力不应低于2.0MPa。

【修订说明】该条文调整至后面的“油气输送管道系统”部分。

【原始条文】4.3.2  油气收集装置可采用输气臂或软管，并应符合下列规定。

4.3.2.1  油气收集装置管道公称直径150mm及以上时宜采用输气臂。输气臂应与对应的输油臂的驱动模式和安全模式配置一致。

4.3.2.2  收集油气的输气臂应满足设计船型、潮差、漂移范围等要求。

4.3.2.3  输气臂或软管应采取绝缘措施。输气臂或软管的接地电阻、绝缘法兰绝缘电阻值应符合现行行业标准《港口输油臂》（JT/T398）和《装卸臂技术条件》（HT/T21608）有关防静电的规定。

4.3.2.4  油气收集装置对接船舶油气排口的进气端头管道应按照规定标志涂色。

4.3.2.5  进气端连接法兰应设置符合要求的销钉孔。

【修订条文】4.3.1  油气收集系统可采用输气臂或软管，并应符合下列规定：

（1）油气收集系统管道公称直径200mm及以上时宜采用输气臂。输气臂应与对应的输油臂驱动模式和安全模式配置一致。

（2）输气臂和软管应满足设计船型、潮差、漂移范围等要求。

（3）输气臂和软管规格应与船舶货物蒸气管汇接口匹配，其进气端连接法兰应设置符合要求的销钉孔。

（4）输气臂或软管应采取绝缘措施，其绝缘电阻值应符合《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）的有关规定。

【修订说明】目前一些小型的内河和沿海油气化工码头在DN150时通常都是使用软管，其灵活性较高，因此本条款将口径提高到DN200时采用输气臂。根据中国船级社《签发OCIMF“油船和化学品船管汇及相关设备建议”符合性声明的指导性文件（2019）》，船舶汇管区的货物蒸气接管口均位于货物接管口的两端。因此，对于输油臂和输气臂的布置，宜与船舶汇管区的接管口对应。输气臂或软管的接地电阻、绝缘法兰绝缘电阻值应满足现行行业标准《油气化工码头设计防火规范》（JTS 158-2019）。

【原始条文】4.3.3  船岸安全装置的进气端应与油气收集装置连接，出气端应与油气输送装置连接。船岸安全装置的设计应符合下列规定。

4.3.3.1  管道、管件应根据油气回收设施的设计规模、油气品种、工况条件及船舶和码头安全保障要求等确定。

4.3.3.2  船岸安全装置应在进气端、出气端之间的管道上按照顺序和操作要求安装紧急切断阀、压力/真空释放阀、气液分离器、防轰爆型阻火器等管件，以及惰性气体管道接入点。

4.3.3.3  船岸安全装置的油气浓度、含氧量、压力、温度、流量等监测信号，以及紧急切断阀、压力/真空释放阀、气液分离器、防爆轰型阻火器和惰性气体管道等工作状态信号，应与油气回收总控系统通讯和联锁。船岸安全装置可根据要求具有采集其他保障装置安全的信号功能。

4.3.3.4  船岸安全装置可设置用于连接船舱溢流信号线的插座，插座应满足相关要求。

4.3.3.5  船岸安全装置的自动控制系统、监测报警系统应能自控或遥控，对油气回收系统开启和关闭、船舶压力和含氧量异常、油气回收系统故障、人员误操作、静电等应设置应急控制动作。装置的控制应满足下列要求：

（1）管道运行压力高于或低于船舶设定的超压或超真空状态规定时，压力/真空释放阀泄压，延时超压时自动关闭切断阀，同时开启电磁阀；

（2）管道内油气含氧量体积比高于6%时报警，并同时开启阀门补入惰性气体；含氧量体积比高于8%时，系统自动关闭紧急切断阀，同时开启电磁阀实施紧急排放。

（3）电动切断阀在30s内完成关闭/开启；

（4）船舶溢油等事故处置信号可实现联锁。

4.3.3.6  船岸安全装置的含氧量传感器安装位置与进气端的距离不应大于6m，防爆轰型阻火器出口位置与进气端的距离不应不大于18m。

4.3.3.7  船岸安全装置应在进气端压力传感器与切断阀之间布置排气管。排气管顶端应设置压力/真空释放阀和电动卸载阀，并应符合下列规定：

（1）压力/真空释放阀排气口垂直布置，电动卸载阀排气管口采用90°弯头形式且不得朝向邻近设备或人行通道；

（2）采用软管进行油气收集的油码头，排气口高度距码头地面不少于3m；

（3）采用输油臂作业的油码头，排放管附近8m范围内平台建筑物有建筑物时，排气口高出建筑物顶端3m以上，且不妨碍输气臂运动轨迹；

（4）压力阀开启时任何时间排气速度不小于30m/s；

（5）寒冷地区压力/真空释放阀有防冰措施。

4.3.3.8  船岸安全装置的设计尚应满足相关行业标准的要求。

【修订条文】4.3.2  码头前沿每个装船油气回收作业点应设置船岸安全装置，其设计和制造除应符合《码头油气回收船岸安全装置》（JT/T1333）的规定外，尚应符合下列规定：

（1）船岸安全装置的材质、仪表、部件选型，应依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）中规定的不同介质对应的可燃气体或蒸气爆炸性分组、及引燃温度组别和最大安全试验间隙进行针对性的选择。

（2）船岸安全装置的自动控制系统、监测报警系统应能对油气回收处理设施的开启和关闭、压力控制和含氧量异常、系统故障、人员误操作等设置应急控制程序。

（3）紧急切断阀宜采用气动型执行机构或电液型执行机构，应选择火灾安全型，在事故状态下可远程控制或手动紧急关闭。紧急切断阀的执行机构应满足《油气储存企业紧急切断系统基本要求（试行）》的有关规定。

（4）船岸安全装置的含氧量传感器安装位置与本装置进气端的距离不应大于6m。

（5）船岸安全装置应采用阻爆轰型阻火器，其选型和设置应符合现行行业标准《石油化工石油气管道阻火器选用、检验及验收标准》（SH/T3413）的有关规定。

【修订说明】

（1）不同介质对应的防爆等级及最大安全试验间隙（MESG）值不同，根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第3.4.1条及表3.4.1，间隙级别可分为ⅡA，ⅡB，ⅡC三级。其中ⅡA安全间隙最大，间隙≥0.9mm，危险最小，比如柴油，煤油，一氧化碳等；ⅡB类安全间隙居中，危险性也居中，0.5mm<间隙≤0.9mm，如焦炉煤气；ⅡC类是安全间隙最小，危险最大的，间隙≤0.5mm，如氢气。《石油化工石油气管道阻火器选用、检验及验收标准》（SH/T3413-2019）第6.1.2条明确了阻火器按最大安全实验间隙测试气体爆炸组级别应分为IIA1、IIA、IIB1、IIB2、IIB3、IIB和IIC类，需要根据不同介质对应的防爆等级及最大安全试验间隙进行针对性的选择。

（2）《码头油气回收船岸安全装置》（JT/T1333-2020）第5.16.5条明确，超压/超真空控制系统功能设计应实时监测、自动报警和自动控制船舱和管道内压力在允许范围内，即压力控制在-3.5kPa~14kPa区间，也可根据不同船型另行设定压力控制区间。

第5.16.3条明确，氧含量超标控制系统应依靠装置进气端的氧含量传感器提供的油气氧含量实时监测数据进行控制，油气氧含量达到体积分数8%时，应自动实施氧含量超限控制，自动报警并关闭电动切断阀，同时开启电动卸载阀实施紧急排放。

第5.6.5条明确，电动切断阀应在失去控制信号和电源时利用阀门自带的储能功能实现自动紧急关闭，关闭时间不大于10s。

（3）中华人民共和国应急管理部《大型油气储存基地雷电预警系统基本要求和应用指南》中，附件2《油气储存企业紧急切断系统基本要求》规定了“油气储存企业紧急切断阀系统几本要求”，其中“三技术要求（二）执行机构要求”中明对电动、气动、电液执行机构分别予以明确，具体条款为：

切断阀执行机构可采用电动型、气动型或电液型，并应分别满足下列要求：

1）电动执行机构应设防火罩等防火保护。安装防火保护罩，防火保护罩应符合UL1709标准，能够在1093℃下，抵抗烧类火灾30min。

2）电动执行机构应按一级负荷供电。

3）气动执行机构切断阀故障模式应为FC（故障关）。

4）气动执行机构应为火灾安全型，火灾时可远程控制或自动关闭。当采用单作用弹簧复位式气动执行机构时，可在气缸或气缸气动管路上加装易熔塞，易熔塞的熔点不应高于250℃；当采用双作用气动执行机构及其附件时，首选加装防火保护罩，防火保护罩应符合UL1709标准，能够在1093℃下，抵抗烃类火灾30min。

5）电液执行机构应采用火灾安全型。

（4）33CFR 154《散装运输石油或危险材料的设施》（Facilities Transferring Oil or Hazardous Material in Bulk）P部分《油气回收控制系统》（Marine Vapor Control Systems）中154.2105明确“火灾、爆炸和爆炸的保护”条款明确：至少有一个氧分析仪从设备蒸汽连接来的样品蒸汽浓度连续在一个点不超过19.7英尺（6m）。

（5）《石油化工石油气管道阻火器选用、检验及验收标准》（SH/T3413-2019）和《压力管道规范 工业管道第6部分：安全防护》（GB/T20801.6-2020）都已明确了阻火器的选型、设置、检验要求，同时明确在什么条件下选择阻爆轰型阻火器、什么条件下选择阻爆燃型阻火器等内容。

【修订条文】4.3.3  船岸安全装置应在进气端压力传感器、氧含量传感器与紧急切断阀之间设置排放管，排放管的设置应符合下列规定：

（1）排放管顶端应设置高速透气/真空阀或压力/真空释放阀和电动卸载阀。

（2）高速透气/真空阀或压力/真空释放阀排放口应垂直布置，电动卸载阀排气管口应采用90°弯头形式且不得朝向邻近设备或人行通道；寒冷地区高速透气/真空阀或压力/真空释放阀应有防冰措施。

（3）排放管顶端采用高速透气/真空阀，且油气排放速度高于30m/s时，排放口高度距码头面不应小于3m，且与最近的潜在点燃源水平距离不应小于10m。

（4）排放管顶端采用压力/真空释放阀、或电动卸载阀时，排放口高度距码头面不应小于6m，且与最近的潜在点燃源水平距离不应小于10m。

【修订说明】《国内航行海船建造规范（2018）》第5.6.4条明确，本节5.6.1.1（1）规定的用于货油装卸和压载的透气出口为下列两者之一：

（1）应允许蒸气混合物自由流通；

（2）应使排泄蒸气混合物的节流速度应不小于30m/s。

当采用高速排气方式时，则排气出口应布置在货油舱甲板以上不小于2m处，且应离开含有着火源的围蔽处所的最近进气口和开口，以及可能构成着火危险的甲板机械和设备的水平距离，均应不小于10m。为保证安全性，将排气口高度限制为距码头面不小于3m。

《国内航行海船建造规范》第5.6.4.1（2）条明确，当采用蒸气混合物自由排出的方式时，其出口应布置在货油舱甲板以上不小于6m处；或其出口位于步桥范围以内4m时，应位于前后步桥以上不小于6m处，且应离开含有着火源的围蔽处所的最近进气口和开口，以及可能构成着火危险的甲板机械和设备的水平距离，均应不小于10m。

【原始条文】4.3.5  油气回收装置设计应符合以下规定。

4.3.5.1  回收处理的尾气应符合国家现行油气排放相关标准的规定。

4.3.5.2  装置处理能力宜按液体货物装船体积流量的1.25倍确定。

4.3.5.3  回收处理工艺应根据油气的特性、现场条件和经济技术比较后确定，可采用吸收法、吸附法、冷凝法、膜法等工艺或其组合工艺。处理原油挥发气体时，应根据油气品种采取脱硫等预处理措施。

4.3.5.4  油气回收装置的管道进口处应设置流量、温度、压力、油气浓度检测仪表。进口油气浓度可根据装船油气挥发浓度计算确定。油气温度等设计参数应根据工程所在地气象条件确定。

4.3.5.5  油气回收装置应设置压力、真空释放装置。气体释放管可单独设置，也可与处理后的排气管共用一根管道。油气回收装置靠近油气输送装置的连接法兰处应设置截断阀和阻火器。当设置自动截断阀时应具备手动截断功能。

4.3.5.6  油气回收处理装置的排气管设置应符合下列规定:

（1）排气管直径与主管道直径一致或小一个规格等级。

（2）排气管管口高度根据油气排放强度确定，且高出地面15m及以上，并满足防火间距和环境保护要求;

（3）排气管阻火器在操作方便的位置设置1个截断阀;

（4）排气管管口安装挡雨帽。

4.3.5.7  油气回收装置应设置采样接口，采样接口应符合现行国家标准《储油库大气污染物排放标准》（GB20950）附录B的要求。

【修订条文】4.3.4  油气回收装置和油气处理装置工艺技术路线，应根据油气浓度、组分、作业工况、设计处理量、现场条件、尾气控制指标及能耗等因素，经技术经济、资源再利用比选后合理选择，可采用吸附法、吸收法、冷凝法、膜分离法、燃烧法和氧化法等工艺或其多种工艺组合，并应符合下列规定：

（1）工艺技术路线宜兼顾各类油气，同类油气宜集中处理，集中处理时的最大量应按实际工况分析叠加确定。

（2）当油气浓度较低不宜回收时，可采用化学处理方法；当油气浓度较高具有回收价值时，宜采用物理回收方法，不能达标时再采用化学处理方法。

（3）油气中存在脱附困难的大分子时，宜采用水蒸汽或热氮再生饱和活性炭热脱附，再生气需经冷凝—油水分离回收凝缩液，不凝气返回前端工艺继续处理。脱附后气流中有机物浓度应严格控制在其爆炸极限下限的25%以下。高温再生后的吸附剂应降温后使用。

（4）高温油气宜先进行冷却、气液分离等预处理，将油气温度降至45℃以下后再进行处理；油气含有影响后续回收处理工艺的组分时，应采取洗涤、过滤或预吸附等预处理措施。

【修订说明】明确油气回收装置和油气处理装置的工艺技术路线以及技术路线的选取原则和要求。按照油气浓度提出回收处理工艺要求，并给出推荐的回收处理工艺。对于高浓度油气，建议采用物理回收方法，回收部分凝缩液，提高其经济价值；对于低浓度油气，回收价值较低，应从环保达标要求进行化学处理。对于常规油气回收处理工艺存在困难的情况，给出推荐的回收处理工艺建议。当油气中含有有机硫、颗粒或易聚合组分时，会影响冷凝、吸附、膜分离、催化氧化、燃烧等工艺性能和安全，有必要在进入回收处理装置前除去或降低浓度。

【新增条文】4.3.5  油气回收装置和油气处理装置进口管道上应设置温度、压力、流量或油气检测仪表，并应符合下列规定：

（1）油气吸附装置的上、中、下部均应设置温度就地及远传指示仪表，并应采取温度联锁控制措施；油气吸附装置的上、下部均应设置压力就地及远传指示仪表，并应采取压力联锁控制措施。

（2）油气回收吸收装置填料层上下段宜设置压力仪表，塔底液体段应设置液位仪表，并应采取高低液位联锁控制措施。

（3）油气冷凝装置冷凝通道出口应设置温度仪表，并应采取温度联锁控制措施；冷凝换热器进出口应设置压差传感器。

（4）油气膜分离装置分离膜组件进口应设置温度仪表，出口应设置温度和压力仪表；离膜组件渗透侧应设置压力就地及远传指示仪表，并应采取压力联锁保护措施。

（5）当需控制进入油气处理装置油气浓度时，其进口管道上应设置油气浓度在线监测仪表，并应采取高高浓度联锁控制措施。

【修订说明】明确油气回收装置和油气处理装置的相关仪表设置要求，包括温度、压力和油气浓度检测仪表。针对不同回收处理工艺中的典型设备，为了确保设备的运行安全需要，提出相关仪表的设置要求。

【新增条文】4.3.6  油气回收装置和油气处理装置应设置采样接口和监测点，采样接口应符合现行国家标准《储油库大气污染物排放标准》（GB20950）的要求，监测点应符合现行行业标准《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249）的要求。

【修订说明】补充采样口和监测点的要求，具体要求可执行相关标准规范。

【新增条文】4.3.7  油气回收装置和油气处理装置的尾气管排放口高度根据油气排放强度确定并加上阻火设施。与石油库储罐相连的码头油气回收处理设施，其尾气管排放口的高度应满足现行国家标准《储油库大气污染物排放标准》（GB20950）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）的有关规定，与石油化工、煤化工企业储罐相连的码头油气回收处理设施，其尾气管排放口高度应高出地面15m及以上，并应满足防火间距和环境保护要求。

【修订说明】尾气管排放口高度需根据油气化工码头的类型执行相应的标准规范，与现行国家标准《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）协调一致。

【原始条文】4.3.6  油气输送管道的设计还应符合下列要求。

4.3.6.1  管路、法兰、附件和垫圈应与处理的油气介质相容。管材应采用无缝钢管，管件的材质和压力等级应与所接管道一致，并应采取防止管道外腐蚀的措施。

4.3.6.2  码头平台区多个油气输送管道汇总时，在汇总管道前端的每个输送管道应加装止回阀和阻火器。汇总管道在码头栈桥根部应设置紧急切断阀。

4.3.6.3  水平安装的油气输送管道应坡向油气回收装置，坡度宜不小于5‰，任何情况下管道坡度不宜小于2‰。如管道中间有低点，应在低点处设置凝液收集措施。

4.3.6.4  管道所有开口或接头部件均应采用依据国家标准或行业标准制造的产品。连接部件应相互匹配，并保证连接部件有效密封。

4.3.6.5  管道布置不应妨碍码头其他建（构）筑物的布置或设施的操作。

4.3.6.6  采用非标准管件时，管件应按规定进行强度计算。

【修订条文】4.3.8  油气输送管道系统的管径应根据油气处理量、输送距离等合理确定，并应符合下列规定：

（1）油气输送管道宜采用地上敷设，并宜坡向油气回收装置和油气处理装置，坡度不宜小于2‰。

（2）管道流速不宜大于20m/s，管道系统的设计压力不应低于1.0MPa，公称压力不应低于1.6MPa。

（3）管道材质应与回收处理的物料相适应。

【修订说明】考虑到码头结构的限制以及油气管道巡检的便利性，油气输送管道建议地上明装敷设。同时为避免积液，提出管道坡度要求。另外考虑到油气管道的安全运行，对流速、设计压力和材质提出相关要求。

【原始条文】4.3.4  油气输送装置装设风机应满足以下规定。

4.3.4.1  风机的选型应根据管道压力损失、油气流速控制等确定。风机的抽气风量宜为装船体积流量的1.25倍。风机的运行可根据油气压力自动调整。

4.3.4.2  抽气风机系统的船舱内气相空间压力应满足船舶安全和油气回收装置进口压力的要求，且不应大于设定的真空释放阀的释放能力。

4.3.4.3  风机的电机应采用与爆炸危险区域等级要求一致的整机防爆引风机。

4.3.4.4  风机进口和出口管路应设置阻爆轰型阻火器。

【修订条文】4.3.9  油气输送管道系统的风机选型应根据船舱压力、管道压力损失、油气流速等确定，并应符合下列规定：

（1）风机抽气时船舱内气相空间压力应满足船舶安全和油气回收装置和油气处理装置进口压力的要求，且不应高于船舶上呼吸阀呼出整定压力，不应低于呼吸阀的开启压力。

（2）风机选型应符合现行国家标准《爆炸性环境》（GB/T3836）的有关规定，并采用与爆炸危险区域等级要求一致的整机防爆型。

（3）风机进口和出口管路应设置阻爆轰型阻火器。

【修订说明】风机抽风量需要结合回收油气的压力确定。除电机需要考虑防爆外，其机械部分也需要考虑防爆，强调了非电气设备防爆。

【新增条文】4.3.10  油气凝缩液宜回收利用，其处置应满足下列规定：

（1）回收的凝缩液应进行分类处置。

（2）回收的凝缩液应根据物料品种设置密闭储罐或其他容器。储罐或其他容器容积不应小于一次装船作业的最大回收量，并采取液位控制和设置围堰等安全措施。

【修订说明】根据项目情况，凝缩液可采用直接回收使用、燃烧利用热值或炼制分离等方法处置。汽油、石脑油、芳烃、溶剂油等单一品种的油气，经论证后可采用同种物料直接吸收利用；冷凝回收的物料经检验合格后可直接回收利用；吸收混合油气不能满足成品要求应采取进一步的分离和炼制措施，或采用燃烧利用热值、制造惰气等。

【删除条文】4.3.7  码头后方陆域不能提供外源惰性气体时，码头平台可设置惰性气体发生装置，装置的布置位置和规模要求应满足码头设计规定。

【修订说明】惰气系统主要依托码头装卸工艺系统的惰气设施，本规范不再对惰气装置提出要求。

【删除条文】4.3.8  回收的油、气应根据货物品种设置密闭储罐或其他容器。储罐或其他容器容积不应小于一次装船作业的最大回收量，并采取液位控制和设置围堰等安全措施。

【修订说明】与4.3.10条合并。

【删除条文】4.3.9  回收的油品可利用热值燃烧或利用火炬燃烧。

【修订说明】与4.3.10条合并，具体处置方式不做要求，根据企业实际情况自行确定。

【新增条文】4.3.11  油气回收处理设施的防腐设计应能满足码头作业环境要求，并应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》（SH/T3022）和《港口机械钢结构表面防腐涂层技术条件》（JT/T733）的有关规定。

【修订说明】将原规范中的“4.7 防腐蚀”内容调整至此。

4.4  电气和自动控制

【原始条文】4.4.1  电气设计应满足以下规定。

4.4.2.1  油气回收系统的电力负荷等级，宜与装卸作业生产装置的电力负荷等级相一致。

4.4.2.3  油气回收系统的电力装置设计，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的有关规定。

4.4.1.3  油气回收系统的供电，应采用TN-S系统。油品钢质趸船上的油气回收设施的供电应采用IT系统，并应设置绝缘监视装置。

【修订条文】4.4.1  油气回收处理设施的用电负荷等级宜与码头装船工艺系统用电负荷等级一致。

【修订条文】4.4.2  油气回收处理设施防爆区域的划分应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）和行业标准《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）的有关规定。

【修订条文】4.4.3  油气回收处理设施宜采用低压供电，并应采用TN-S系统。油品钢质趸船上的油气回收设施的供电应采用IT系统，并应设置绝缘监视装置，电力装置设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的有关规定。

【修订说明】调整规范条文款项，增加“处理”内容。

【原始条文】4.4.1.4  油气回收系统的防雷设计，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057）和现行国家标准《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599）的有关规定。

4.4.1.5  油气回收装置应处在接闪装置保护范围内。

4.4.1.6  排放爆炸危险气体的尾气排放管、放散管等的管口应做防雷保护，并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的有关规定。尾气排放管、放散管等装设有阻火器时，可不设接闪器，但应与接地装置相连。

4.4.1.7  油气回收系统的输气臂、船岸安全装置、油气回收装置、风机、电控箱等所有正常情况下不带电的金属构件均应进行电气连接并接地。

【修订条文】4.4.4  油气回收处理设施的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057）和现行国家标准《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599）的有关规定，并应符合下列规定：

（1）油气回收装置和油气处理装置应处在接闪装置保护范围内。

（2）排放爆炸危险气体的尾气排放管、船岸安全装置紧急排放管的管口应做防雷保护，并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的有关规定。尾气排放管、船岸安全装置紧急排放管等装设有阻火器时，可不设接闪器，但应与接地装置相连。

（3）油气回收处理设施内所有正常情况下不带电的金属构件均应进行电气连接并接地。

【修订说明】调整规范条文款项，增加“处理”内容。

【原始条文】4.4.1.8  油气回收系统的防静电接地设计，应符合现行国家标准《液体石油产品静电安全规程》（GB13348）、《石油化工静电接地设计规范》（SH3097）的有关规定。

4.4.1.9  油气回收管道在始端、末端、分支处以及直线段每隔200m∼300m处，均应设置防静电、防雷击电磁脉冲的接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。

4.4.1.10  爆炸危险区域内油气回收管道的金属法兰连接处应跨接。

4.4.1.11  平行敷设的金属管道，其间净距小于100mm时应每隔20m进行金属线连接。管道交叉点净距小于100mm时，其交叉点应用金属线跨接。

4.4.1.12  油气回收装置与作业船舶之间应采取电气绝缘措施。采用输气臂作业时，应在输气臂上设绝缘法兰；采用软管作业方式时，应在作业软管上设不导电短管。绝缘法兰和不导电短管的绝缘电阻值均应大于10MΩ。

4.4.1.13  独立设置的油气回收装置爆炸危险区域的入口处，应设置消除人体静电装置。

4.4.1.14  油气回收系统的爆炸危险区域划分，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的有关规定。

4.4.1.15  油气回收装置区域的水平照度标准值应不低于50lx。油气回收船岸安全装置区域的水平照度标准值应不低于15lx。

【修订条文】4.4.5  油气回收处理设施的防静电接地设计除应执行现行行业标准《石油化工静电接地设计规范》（SH/T3097）的有关规定外，并应符合下列规定：

（1）油气回收装置和油气处理装置入口处应设置消除人体静电装置。

（2）爆炸危险区域内油气输送管道的金属法兰连接处应跨接。

【修订条文】4.4.6  油气回收处理设施与作业船舶之间应采取电气绝缘措施，并应符合《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）的有关规定。

【修订条文】4.4.7  油气回收装置和油气处理装置区域的水平照度标准值应不低于50lx，船岸安全装置区域的水平照度标准值应不低于15lx。

【修订说明】管道跨接在相关规范中已经有明确要求，本规范不再重复。电气绝缘和照明单独成相应条文。

【原始条文】4.4.1  码头油气回收设施应设置集中自动控制系统，各装置应具有独立的自动控制功能。自动控制系统设计应符合下列规定。

4.4.2.1  自动控制系统应满足油气回收工艺及码头安全联锁要求，并应具有事故报警、应急处置及保障安全作业等功能。

4.4.2.2  自动控制系统应配置操作员站，其网络应是开放性结构，应具有将油气回收系统的运行数据上传至作业船舶等自动控制系统。

【修订条文】4.4.8  油气回收处理设施应设置集中自动控制系统，各单元应具有独立的自动控制功能。自动控制系统设计应符合下列规定：

（1）自动控制系统宜与码头装船工艺控制系统统一设计，应满足油气回收处理工艺及码头安全联锁要求。

（2）自动控制系统应配置操作员站，其网络应是开放性结构，应具有将油气回收处理设施运行数据上传的接口。

【修订说明】调整规范条文款项，增加“处理”内容。目前油品、化工品码头普遍不具备码头和作业船舶的数据交互功能，该功能一般只在低温液化烃码头实现。在《ESD Arrangements & Linked Ship / Shore Systems for Liquefied Gas Carries》（SIGTTO）中，也提到目前世界各地码头，只有LNG码头普遍具有这种功能，LPG码头都很少，只是推荐设置这种功能，故提出相关数据上传接口的要求。

【原始条文】4.4.2.3  自动控制系统应具有下列功能：

（1）监控码头油气回收各装置的压力、温度、流量、液位及氧含量等参数及其启停作业状态；

（2）显示机泵的运行状态和控制阀门的开关状态；

（3）进行参数越限报警及设备故障报警；

（4）远程手动或自动程序操控，并与油气上岸压力、氧含量等信号联锁；

（5）实现对于码头多泊位油气回收或多套油气回收处理装置并联工况的监控。

【修订条文】4.4.9  自动控制系统应具有下列功能：

（1）监控码头油气回收处理设施的压力、温度、流量、液位及氧含量等参数，并远传至基本过程控制系统。

（2）显示机泵的运行状态和控制阀门的开关状态，应在基本过程控制系统显示。

（3）进行参数超限报警及设备故障报警。

（4）远程手动或自动控制，并与船岸安全装置的压力、氧含量等信号联锁。

（5）实现对多个装船油气回收作业点船岸安全装置并联工况的监控。

（6）实现油气回收处理设施的统一控制，包括对油气收集系统、船岸安装装置、油气回收装置和油气处理装置、油气输送管道系统等联动控制。

【修订说明】补充关于控制系统对各装置的统一控制功能。

【原始条文】4.4.2.4  码头油气回收设施应设置安全仪表系统。安全仪表系统应采用故障安全型设计，能接收来自控制室或装船自动控制系统、油船、油气回收系统各装置等的紧急停车联锁信号，并能发出声光报警及紧急停机指令。

【修订条文】4.4.10  码头油气回收处理设施宜设置安全仪表系统。安全仪表系统应采用故障安全型设计，能接收来自控制室或装船自动控制系统、船舶、油气回收处理设施各装置等的紧急停车联锁信号，并能发出声光报警及紧急停机指令。

【修订说明】考虑到油气回收处理设施的规模、工艺技术的差异，需要根据项目实际情况设置安全仪表系统。

4.4.2.54.4.11  码头油气回收处理设施自动控制系统及仪表应与码头统一供电、供气，系统防雷及接地应符合电气相关要求。

【原始条文】4.4.2.6  油气回收设施布置的区域内应设置可燃气体或有毒气体报警装置。

【修订条文】4.4.12  油气回收处理设施布置的区域内应设置可燃气体或有毒气体报警装置，并应独立于基本过程控制系统设置。

【修订说明】按照《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）6.0.3条规定，明确可燃和有毒气体报警装置独立与过程控制系统设置。

4.5  土建

【删除条文】4.5.1  油气回收设施的设备地基基础应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007）有关规定；动力机械基础应符合现行国家标准《动力机械基础设计规范》（GB50040）有关规定；管架及管墩应符合国家现行标准《化工工程管架、管墩设计规范》（GB51019）有关规定。

【删除条文】4.5.2  油气回收设施的设备、管架及管墩基础设计等级不应低于丙级。

【删除条文】4.5.4  用于油气回收装置安装的埋件面、钢结构管架柱脚底面应高出地面、引桥桥面或码头面，且不应小于100mm。

【修订说明】码头油气回收处理设施主要位于码头平台，其土建基础主要与码头水工结构相关。对于布置在后方陆域的油气回收装置和油气处理装置，其土建应执行《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）等规范即可。

4.5  给排水和消防

【原始条文】4.6.1  油气回收系统的消防设施及用水水源应结合码头或库区统一考虑。

【修订条文】4.5.1  油气回收处理设施的消防设施及用水水源应结合码头或库区统一考虑。

【原始条文】4.6.2  油气回收产生的含油污水应排入含油污水系统回收处理。

【修订条文】4.5.2  油气回收装置和油气处理装置应设置生产污水和初期雨水的收集设施，收集区应设置围坎形成封闭区域。收集的污水宜排入码头或库区生产污水系统。

【修订说明】《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149-2018）和《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）的相关要求。

【原始条文】4.6.3  含有可燃气体的凝缩液不得排入含油污水系统，应回收处理。

【修订条文】4.5.3  油气凝缩液不得排入污水系统，应密闭回收处理。

【修订说明】考虑到凝缩液可能为油品或化学品，其凝缩液既不能排入生产污水系统，也不能排入生活污水系统。

【原始条文】4.6.4  油气回收装置的消防给水压力不应小于0.15MPa，消防用水量不应小于15L/s；火灾延续供水时间不应小于2h。

【原始条文】4.6.5  油气回收装置及回收油气再利用装置等处应设置手提式或推车式干粉灭火器，灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响操作作业和人员安全疏散。

【原始条文】4.6.6  油气回收装置处灭火器的配置应符合下列规定。

4.6.6.1  手提式灭火器最大保护距离不应超过9m，推车式灭火器最大保护距离不应超过18m。

4.6.6.2  每一个配置点的手提式灭火器数量不应少于2具。

4.6.6.3  每个手提式干粉灭火器的重量不应小于4kg，推车式干粉灭火器的重量不应小于35kg。

【4.6.4~4.6.6修订条文】4.5.4  油气回收处理设施应设置消火栓、手提式和推车式干粉灭火器等消防器材，并应符合下列规定：

（1）消火栓给水压力不应小于0.15MPa，消防用水量不应小于30L/s，火灾延续供水时间不应小于2h。

（2）消火栓间距不宜大于60m，且应满足可使用消火栓的数量不少于2个。

（3）手提式灭火器的最大保护距离不宜超过9m，每一个配置点的手提式灭火器数量不应少于2具，每具手提式干粉灭火器的灭火剂充装量不宜小于4kg。

（4）推车式灭火器最大保护距离不宜超过18m，其灭火剂充装量不宜小于35kg/台。

【修订说明】提出油气回收处理设施周围消火栓的设置要求，消火栓的设置和消防用水量与现行国家标准《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）协调一致。

【原始条文】4.6.7  灭火器的配置除应符合本规范的规定外，还应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）的有关规定。

【修订条文】4.5.5  消防设施的设计除应符合本规范的规定外，还应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50794）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）和现行行业标准《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019）的有关规定。

【修订说明】明确消防设置所应执行的相关标准规范。

4.7  防腐蚀

【删除条文】4.7.1  油气回收设施和管道防腐涂料应能满足码头作业环境要求。

【删除条文】4.7.2  防腐涂料应采用环保型，使用年限不低于10年。

【删除条文】4.7.3  油气回收系统的管道、支架、管托及设备防腐应满足现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》（SH/T3022）、《港口机械钢结构表面防腐涂层技术条件》（JTT733）的有关规定。

【修订说明】调整至“工艺及管道”章节。

4.8  节能与环境保护

【删除条文】4.8.1  油气回收设施的设备宜采用具有环保标志、效能标识的产品。系统的运行应符合现行行业标准《水运工程节能设计规范》（JTS150）的有关规定。

【删除条文】4.8.2  油气回收设施施工期间产生的污染物应经过处理并满足污染物排放标准。

【删除条文】4.8.3  油气回收装置尾气排放应符合第4.3.5条的规定。采用吸附工艺或其他类似工艺时，吸附材料应根据使用年限、效能等定期更换，保证装置满足排放要求。

【删除条文】4.8.4  油气回收设施场所的环境质量应满足国家现行标准《工作场所化学有害因素职业接触限值》（GBZ2.1、GBZ2.2）有关工作场所有害因素职业接触限值的规定。

【删除条文】4.8.5  回收设施产生的危险废物应按照国家有关规定和现行标准进行专项处置。

【删除条文】4.8.6  油气回收设施的噪声防治设计应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087）的有关规定。厂界噪声应满足国家现行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）的有关规定。

【删除条文】4.8.7  油气回收设施运行产生的污水应进行处理，并达到规定的排放标准，生产废水未经处理不得排放。

【修订说明】与“安全、职业卫生与环境保护”章节内容合并。

4.9  安 全

4.6  安全、职业卫生和环境保护

【新增条文】4.6.1  油气回收处理设施的设计宜开展危险和可操作性分析（HAZOP），可纳入码头主体工程内进行整体分析。

【修订说明】由于码头油气回收设施属于装船工艺系统的配套设施，单独对油气回收处理设施进行HAZOP分析会存在分析不全面、危险因素识别不全的问题，建议和码头主体工程一并分析。

【原始条文】4.9.5  码头油气回收系统应按现行国家标准《安全色》(GB2893)要求设置警示、警告标志。

【修订条文】4.6.2  油气回收处理设施应根据《港口安全设施目录》配备适宜的安全标志和安全设施。当改建、扩建油气回收处理设施的安全设施依托码头现有设施时，应不影响码头的整体安全水平。

【修订说明】由于交通运输部发布的《港口安全设施目录》已经提出了相关安全标志和安全设施目录清单，故调整为按该目录执行。对于码头已经配备的安全设施，在确保码头整体安全的情况下，可以依托。

【新增条文】4.6.3  油气回收处理设施的职业卫生设计应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）的规定。

【原始条文】4.9.1  码头油气回收系统的建设应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）和现行行业标准《港口工程劳动安全卫生设计规定》（JT320）的有关规定。改、扩建的码头油气回收系统可依托现有码头的安全设施，也应符合现行的国家和行业标准的要求。

【修订条文】4.6.4  油气回收处理设施的作业人员应配备个人劳动保护用品，个体防护装备的选用应符合现行国家标准《个体防护装备选用规范》（GB/T11651）的有关规定。

【修订说明】考虑到油气回收处理设施的个体防护装备可能有别于码头装船设施所配置的，故单独提出个体防护装备的要求。

【删除条文】4.9.2  油气回收处理装置应根据检测维修要求设置爬梯或阶梯、平台和护栏。

【修订说明】爬梯、平台和护栏等属于油气回收装置和油气处理装置内部附属设施，由设备供应商在装置设计时予以考虑，本规范不再做要求。

【原始条文】4.9.3  油气回收装置应配置事故喷淋器和洗眼器。

【修订条文】4.6.5  油气回收处理设施宜设置事故淋浴器及洗眼器，服务半径不应大于15m。

【修订说明】考虑到回收处理品种为油品时不需要配置事故淋浴器及洗眼器，但对于易经皮肤吸收的有毒化学品，则应设置，故本次将“应”调整为“宜”，并增加了服务半径的要求。

【新增条文】4.6.6  油气回收处理设施的防噪声设计应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087）的有关规定。企业厂界噪声应满足国家现行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）的有关规定。

【修订说明】原规范4.8.6条调整至此。

【删除条文】4.9.4 码头油气回收系统应根据现行国家标准《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》（GBZ/T195）、《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T18664）和《个体防护装备规范》（GB/T 11651）的要求配备个人防护设施。

【修订说明】与条文4.6.4合并。

【原始条文】4.8.5  回收设施产生的危险废物应按照国家有关规定和现行标准进行专项处置。

【修订条文】4.6.7  油气回收处理设施产生的废弃物应分类处置，属于危险废物的应按照现行国家危险废物名录要求进行处理。

【修订说明】提出废弃物的处置要求，危险废物应按照国家危险废物名录进行分类处理。

【新增条文】4.6.8  油气回收装置和油气处理装置区域的防渗设计应符合现行国家标准《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）的规定。

【修订说明】为避免油气回收装置和油气处理装置区域内相关液体物料泄漏污染地下水资源，提出防渗要求。

5  施  工

5.1  一般规定

【原始条文】5.1.1  油气回收设施工程施工、检测的单位、人员资质应满足国家有关规定。

【修订条文】5.1.1  施工单位应建立施工现场的质量管理体系，并应具有健全的质量管理制度和相应的施工能力。

【修订说明】删除相关资质要求，属于管理内容。提出施工单位质量管理体系要求。

【原始条文】5.1.2  施工单位应建立油气回收设施的施工质量保证体系和施工管理制度，施工前应进行必要的现场调查并编制施工方案。施工方案宜包括下列内容：

（1）工程概况；

（2）施工部署；

（3）施工进度计划；

（4）资源配置计划；

（5）主要施工方法和质量标准；

（6）质量保证措施和安全保证措施；

（7）施工平面布置；

（8）施工记录。

【修订条文】5.1.2  施工前应进行必要的现场调查，并编制施工组织方案和施工应急预案。

【修订说明】明确现场调查要求，并根据新现场调查情况编制施工组织方案和应急预案，具体施工内容详见施工规范的相关要求。

5.1.3  工程施工应建立技术交底制度。施工前应进行设计交底和安全交底，并形成文件。

【删除条文】5.1.4  施工过程与工程质量应符合国家现行标准、设计文件等有关规定和要求。

【删除条文】5.1.5  检测设备和计量器具应在有效检定期内，并进行仪表联校。

【5.1.4~5.1.5条修订说明】施工及质量检验调整至后续的各专业施工章节。施工过程中所用到的仪表校验本规范不做要求。

5.1.65.1.4  施工作业应形成施工记录和交工记录，隐蔽工程施工记录应有建设或监理单位代表确认签字。

【原始条文】5.1.7  高空作业、敷设地下管道和线缆土石方作业时，应采取安全施工措施。

【修订条文】5.1.5  在进行高处作业、吊装作业和受限空间作业等特殊作业时，应按照特殊作业安全要求采取相应的安全措施。

【修订说明】依据《石油化工建设工程施工安全技术标准》（GB/T50484-2019）和《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）相关要求制定。

5.2  进场材料和设备检验

【原始条文】5.2.1  压力容器和压力管道等特种设备的检验检测及监督检查应符合《特种设备安全监察条例》的要求。

【修订条文】5.2.1  进场材料和设备应具有制造厂的产品质量证明文件和出厂检验文件，其文件内容和性能参数应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。实行监督检验的压力容器和压力管道元件，还应具有特种设备检验检测机构出具的监督检验证书。

【修订说明】对进场材料和设备进行总体要求，确保其产品质量。油气回收处理设施的进场材料主要包括钢管、管件、法兰和紧固件、电缆、桥架和套管、涂料等，进场设备主要包括输气臂、软管、船岸安全装置、油气回收装置、油气处理装置、风机、阻火器和阀门等。进场材料和材料应当按照其供货批量或逐件提供盖有制造单位质量检验章的产品质量证明文件。实行监督检验的特种设备和压力管道元件，还应当提供特种设备检验检测机构出具的监督检验证书。产品质量证明文件的内容及特性数据应符合国家现行产品标准、专业施工规范和设计文件的规定。

按照《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）、《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001-2009）的要求，对于压力容器、阀门、阻火器、管件、紧固件等，还应受质量监督部门进行安全监察，并具有监督检验证书。

【原始条文】5.2.2  材料和设备的规格、型号、材质等应符合设计文件的要求。

【修订条文】5.2.2  进场材料的检验应按照国家现行有关标准和设计文件的要求进行下列检查，并填写检验记录：

（1）检查材料的外观质量和几何尺寸。

（2）检查材料的材质、规格、型号、数量和标识。

（3）检查产品质量证明文件和出厂检验文件。

【修订说明】在进场安装之前，应对材料的材质、规格、型号、数量和标识等内容进行检验，确保相关参数满足设计文件和标准规范的要求，而且材料上标识的内容应该与产品质量证明文件一致。内容参考《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235-2010）第4.1.2条、《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50517-2010）第5.1.1条。

【原始条文】5.2.6  设备的开箱检验应提交有效签证的检验记录，并按装箱清单进行下列检查：

（1）核对设备的名称、型号、规格、包装箱号、箱数，并检查包装状况；

（2）检查随机技术资料及专用工具；

（3）对主设备、附属设备及零、部件进行外观检查，并核对零、部件的品种、规格、数量等。

【修订条文】5.2.3  进场设备的开箱检验应按照装箱清单和设计文件的要求进行下列检查，并填写开箱检验记录：

（1）检查包装箱号、箱数和包装情况。

（2）检查设备名称、型号和规格。

（3）对主设备、附属设备及零、部件进行外观检查，并核对零、部件的品种、规格、数量等。

（4）检查产品质量证明文件、出厂检验报告、安装说明书、随机技术文件和专用工具。

【修订说明】开箱检验的目的是将制造单位和安装单位责任分清，对于设备的开箱检验应在制造单位、安装单位、建设单位和监理单位等共同参加下，对进场设备按照装箱清单和设计文件进行检查，为后续设备安装做好准备。设备开箱内容参考《化工设备工程施工及验收规范》（HG/T 20275-2017）第3.3.1条。

【删除条文】5.2.3  材料和设备应具有有效的质量证明文件，并应符合下列规定。

5.2.3.1  材料质量证明文件的特性数据应符合有关产品标准的规定。

5.2.3.2  压力容器产品质量证明书应符合现行行业标准《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21）的有关规定，并应具有“锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书”。

5.2.3.3  压力容器应按现行国家标准《钢制压力容器》（GB150）的有关规定进行检验和验收。

5.2.3.4  常压容器应按设计文件要求和现行行业标准《钢制焊接常压容器》（NB/T 47003.1）的有关规定进行检验与验收。

5.2.3.5  阀门应按现行国家标准《阀门的检验和试验》（GB/T26480）的有关规定进行检验。

5.2.3.6  进口设备应有商检部门出具的进口设备商检合格证。

【修订说明】调整至5.2.1条。由于油气回收处理设施内部的压力容器、阀门等设施通常都是油气回收处理装置制造商外购，其在油气回收处理装置建造之前，应该由油气回收处理装置制造商检验相关外购产品的质量和性能，而不是在码头油气回收处理设施的安装现场对相关压力容器及阀门进行质量和性能进行检验，进场时只需要检验相关的质量证明文件和监督检验证书即可。

【原始条文】5.2.4  成套设备应有设备装配图、合格证书、出厂检验报告、产品保证书、认证书、使用说明书、用户养护管理手册等资料。

【修订条文】5.2.4  输气臂、输送风机、油气回收装置、油气处理装置和船岸安全装置等成套设备应有设备装配图、合格证书、出厂检验报告、产品保证书、认证书、使用说明书、用户养护管理手册等资料。

【修订说明】对成套设备的名称进行了明确。

【删除条文】5.2.5  油气回收系统使用的管道、管件出厂前应该经过检验，并具有质量证明书。

【修订说明】调整至5.2.1条。

【新增条文】5.2.5  对涉及安全和使用功能的主要材料和设备，应开展抽样检验或平行检验。

【修订说明】针对重要的材料和设备，在出厂检验的基础上，应开展抽样检验或者平行检验，确保其质量要求。依据《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）相关要求制定。

【删除条文】5.2.7  可燃介质管道组成件应有产品标识，并应按现行国家标准《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》（GB50517）的有关规定进行检验。

【修订说明】可燃介质管道组成件的质量证明文件详见5.2.2条。

5.2.85.2.6  当材料和设备有下列情况之一，不得使用：

（1）质量证明文件特性数据不全或对其数据有异议；

（2）实物标识与质量证明文件不符；

（3）要求复验的材料未进行复验或复验后不合格；

（4）不满足国家现行有关产品标准和本规范要求；

（5）不满足设计文件要求。

5.3  土建与设备安装

【删除条文】5.3.1  油气回收设施的设备、管架及管墩的施工及验收应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）和《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205）的有关规定。

【删除条文】5.3.2  静设备的安装应符合现行国家标准《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》（GB50461）的有关规定。

【删除条文】5.3.3  机械设备的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231）的有关规定。

【删除条文】5.3.4  机泵的安装应符合现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275）的有关规定。

【删除条文】5.3.5  给排水、消防设备的安装应符合现行国家标准《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974）的有关规定。

【修订说明】调整至“设备和管道安装”章节。

5.3  设备和管道安装

【新增条文】5.3.1  设备和管道安装前，应完成设备基础、管架和支墩的验收。按进场设备尺寸和设计文件核对现场设备基础、管架和支墩的位置、几何尺寸和预埋件。

【修订说明】考虑到油气回收处理设施各装置安装尺寸、荷载都较大，故在安装前，需根据实际进场的设备复核设备基础。

【新增条文】5.3.2  设备和管道安装中采用的各种计量设备和检测器具，应按规定定期进行检定或校准、核查、维护、保养并保存记录，其精度等级应满足被检测项目的精度要求。

【修订说明】对设备和管道安装过程中所使用的计量检测器具提出要求，确保其计量和检测进度。依据《石油化工建设工程施工安全技术标准》（GB/T50484-2019）10.1.3条和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）1.0.6条。

【新增条文】5.3.3  设备安装应满足设计文件、设备安装技术文件的要求，并应符合现行国家标准《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》（GB50461）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231）和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275）等的有关规定。

【修订说明】将原规范“5.3 土建与设备安装”中关于设备安装所执行的标准规范调整至此。

【原始条文】5.4.1  管道安装验收应符合现行国家标准《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》（GB50517）和《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683）的有关规定。

【修订条文】5.3.4  管道安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》（GB50235）和《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236）的有关规定。

【修订说明】提出管道施工所需执行的标准规范，验收内容调整至后续章节。

【新增条文】5.3.5  管道施焊前，应编制焊接工艺规程，并采用经焊接评定合格的焊接工艺，由合格焊工施焊。

【修订说明】为了确保管道焊接质量，提出焊接工艺评定的要求。

【原始条文】5.4.2  可燃介质管道焊接接头检测方法应符合设计文件要求，缺陷等级评定应符合现行行业标准《承压设备无损检测》（JB/T 4730.1～JB/T 4730.6）的有关规定。

【修订条文】5.3.6  管道焊接接头应先进行外观检查，合格后才能进行无损检测。焊接接头的检查和检测应满足设计文件的要求，并应符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》（GB/T20801.5）和现行行业标准《承压设备无损检测》（NB/T47013.1~47013.6）的有关规定。

【修订说明】补充管道焊接接头外观检查要求，以及所执行的压力管道规要求。

【删除条文】5.4.3  可燃介质管道焊缝检测应符合《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》（GB/T20801.5）的有关规定。

【修订说明】与5.4.2条合并。

【删除条文】5.4.4  可燃介质管道上的流量计孔板上、下游直管的长度，应符合设计文件要求，且直管焊缝内表面应与管道内表面齐平。

【修订说明】油气回收处理设施的流量计通常集成在船岸安全装置、油气回收装置或油气处理装置内，本规范不再另做要求。

【原始条文】5.4.5  可燃介质管道系统安装完成后，应进行压力试验，并符合下列规定。

5.4.5.1  可燃介质管道压力试验宜使用洁净水，试验压力应为设计压力的1.5倍。

5.4.5.2  压力试验的环境温度和管道系统液体温度不得低于5℃，且应高于金属材料的脆性转变温度。

5.4.5.3  油气管道系统采用液压试验时，应有将试验液体完全排出管道系统的措施。

5.4.5.4  管道系统采用气压试验时，试验压力应为设计压力的1.15倍，试验前应制定安全保障措施并经施工单位技术总负责人批准。当试验压力超过1.6MPa时，施工单位应编写专项方案并经设计和建设单位确认。

5.4.5.5  不参与试压的设备和管道应隔离。

5.4.6  压力试验过程中有泄漏时，不得带压处理。缺陷消除后应重新试压。

5.4.7  可燃介质管道系统试压完毕后，应及时拆除临时盲板，并应恢复原状。

【修订条文】5.3.7  管道无损检测合格后，应按照设计文件的要求进行耐压试验和泄漏试验，并应符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》（GB/T20801.5）的有关规定。

【修订说明】相关的检验和试验要求在其他规范中已经有明确的规定，在本规范中不再重复罗列。具体管道检验和试验要求执行《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》（GB/T20801.5）。

【原始条文】5.4.8  可燃介质管道系统试压合格后，应用洁净水进行冲洗或用空气进行吹扫，并应符合下列规定。

5.4.8.1  不应安装法兰连接的安全阀、仪表件等，对已焊在管道上的阀门和仪表应采取保护措施。

5.4.8.2  不参与冲洗和吹扫的设备应隔离。

5.4.8.3  油气管道宜采用空气吹扫。吹扫压力不得超过设备和管道系统的设计压力，空气流速不得小于20m/s，应以无游离水为合格。

5.4.8.4  水冲洗流速不得小于1.5m/s。

5.4.9   可燃介质管道系统采用水冲洗时，应以目测出、入水口的水色和透明度一致为合格。

5.4.10   采用空气吹扫时，应在排出口设白色油漆靶检查，应以５min内靶上无铁锈及其他杂物颗粒为合格。

5.4.11   经冲洗或吹扫合格的管道，应及时恢复原状，并填写管道系统吹扫记录。

5.4.12   可燃介质管道系统应按设计压力值进行严密性试验，试验介质应为压缩空气或氮气。

【修订条文】5.3.8  管道耐压试验和泄漏试验合格后，应当按照设计文件的要求进行吹扫和清洗，并应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》（GB50235）的有关规定。对于不允许吹扫和清洗的设备和仪表，应进行隔离或临时拆除。

【修订说明】管道吹扫和清洗要求执行《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235）。

【原始条文】5.4.13  油气管道安装、试压、吹扫完毕后，应对管路严密性和液阻进行自检。

【修订条文】5.3.9  设备和管道耐压试验和泄漏试验合格，方可按照设计文件的要求进行管道的防腐蚀和绝热工程施工。设备和管道防腐施工应符合现行国家标准《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》（GB50726）和《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》（GB50727）的有关规定，管道绝热应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》（GB50126）和《工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准》（GB/T50185）的有关规定。

【修订说明】对管道的防腐和绝热施工提出要求，具体施工和验收执行相关国家标准。

5.4  电气和仪表安装

【原始条文】5.5.1  电气施工应符合下列规定。

5.5.1.1  盘、柜及二次回路接线的安装，应执行现行国家标准《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及安装规范》（GB50171）。

5.5.1.2  爆炸危险环境的电气设备安装和电气线路施工，除应执行现行国家标准《电气装置安装工程爆炸和火灾环境电气装置施工及验收规范》（GB50257）外，尚应符合下列规定：

（1）接线盒、接线箱的隔爆壳体上，无沙眼和机械伤痕；

（2）电缆线路穿越不同危险区域时，电缆沟内充细砂、填阻火堵料或加设防火隔墙；电缆保护管两端的管口处，将电缆周围用非可燃性纤维堵塞严密，再填塞绝缘密封胶泥；

（3）电缆保护管采用钢管，保护管、电气设备、固定附件之间的连接，满足防爆要求；

（4）配线工程的电缆、电线线芯的截面面积不小于设计值；

（5）在爆炸危险环境内电缆线路无中间接头，特殊情况下，接头置于具有防爆性能的接线箱内。

5.5.1.3  电缆施工除应执行现行国家标准《电缆线路施工及验收规范》（GB50168）的有关规定外，尚应满足下列要求：

（1）电缆进入电缆沟和建筑物时，穿保护钢管，电缆穿保护钢管敷设时，管口采用阻燃耐火材料密封；

（2）电缆沟充砂填实；

（3）在电缆穿过墙壁、楼板或盘、柜引入处的孔洞时，进行阻燃或防火处理，并采取隔离密封措施。

5.5.1.4  油气回收设施的动力及照明施工验收，应执行现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）。

5.5.1.5  接地装置的施工，除应执行现行国家标准《接地装置施工及验收规范》（GB50169）的有关规定外，尚应满足下列要求：

（1）接地体顶面埋设深度不小于0.7m，埋设于地下的接地体采用热镀锌钢材；

（2）电气装置的接地以单独的接地线与接地干线连接，不采用串接；

（3）接地装置焊接部位进行防腐处理。

5.5.1.6  油气回收设施的设备和管道的静电接地，应符合设计文件规定。

【修订条文】5.4.1  电气施工应符合下列规定：

（1）盘、柜及二次回路接线的安装，应符合现行国家标准《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及安装规范》（GB50171）的有关规定。

（2）爆炸危险环境的电气设备安装和电气线路施工，应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾环境电气装置施工及验收规范》（GB50257）的有关规定。

（3）电缆施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》（GB50168）的有关规定。

（4）接地装置的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169）的有关规定。

【修订说明】调整规范条文款项，电气设备及线缆安装在相关规范中有明确要求，本规范不再重复。

【原始条文】5.5.2  自控仪表的施工和检验应符合下列规定。

5.5.2.1  自动控制系统及仪表的安装调试应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093）和《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257）的有关规定。

5.5.2.2  仪表管路工作介质为油品、油气等可燃介质时，其施工应符合现行国家标准《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》（GB50517）的有关规定。

5.5.2.3  自动控制系统及仪表的接地施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169）的有关规定。

【修订条文】5.4.2  自控仪表的施工应符合下列规定：

（1）自动控制系统及仪表的安装调试应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093）和《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257）的有关规定。

（2）仪表管路工作介质为油品、油气等可燃介质时，其施工应符合现行国家标准《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》（GB50517）的有关规定。

（3）自动控制系统及仪表的接地施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169）的有关规定。

【修订说明】调整规范条文款项。

5.5.35.4.3  自动控制系统及仪表安装完成后，应按设计文件及验收规范进行各项性能试验，并做好书面记录。

5.5 检验

【新增条文】5.5.1  油气回收处理设施施工检验应包括分部工程检验和分项工程检验，分部工程可按专业类别进行划分，分项工程可按分部工程的不同设备和设施进行划分。

【修订说明】参考《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）。明确对油气回收处理设施的分部工程和分项工程的划分，具体划分可参考下表。当工程内容与列表项目不一致时，可根据结构或者装置的特点进行调整。

表5.5.1  油气回收处理设施分部工程和分项工程的划分

| 序号 | 分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油气收集系统 | 输气臂、软管等 |
| 2 | 船岸安全装置 | 管道、监测控制设备、安全保护设备、阻火器等 |
| 3 | 油气回收装置和油气处理装置 | 吸收塔、吸附罐、冷凝系统、膜分离器、燃烧器、催化氧化器、安全保护装置、阻火器、排气口等 |
| 4 | 油气输送管道系统 | 输送风机、工艺管道、阀门、阻火器等 |
| 5 | 电气和仪表 | 供电设备、监测控制设备、安全保护设备、防雷及接地设备等 |

【新增条文】5.5.2  油气回收处理设施施工质量应满足设计文件的要求，施工质量的检验方法、检验数量和检验结果应符合现行行业标准《水运工程质量检验标准》（JTS257）及相关专业施工质量验收标准的规定，并应形成检验记录。

【修订说明】提出油气回收处理设施施工质量要求，考虑到油气回收处理设施属于港口水运工程配套设施，故执行现行行业标准《水运工程质量检验标准》（JTS257）等规范要求。

6  调  试

【原始条文】5.6.1  油气回收设施施工安装完毕后，施工单位应进行调试。

【原始条文】5.6.2  设备、仪表等单元组件的调试应结合设备供应商的要求进行。单元组件各自调试完成后，方可进行整体调试。

【修订条文】6.0.1  油气回收处理设施施工检验合格后，应对输气臂、船岸安全装置、油气回收装置、油气处理装置和输送风机等分别进行单机调试。单机调试合格后，方可进行系统调试。

【修订说明】调试结束后，机械运动结构应无变形、设备应无泄漏。检验数量：全数检查。检验方法：检查试运转记录并观察检查。

【原始条文】5.6.4  设施调试应为不带料调试方式。

【修订条文】6.0.2  单机调试和系统调试应为不带料调试。

【修订说明】明确设施调试的具体内容，包括单机调试和系统调试。

【原始条文】5.6.3  设施的调试应根据设备厂商的技术资料、设计图纸和施工实际调整情况，编写调试大纲。大纲应包括调试目的、目标、内容、调试方案和可能出现问题的处置预案。

【修订条文】6.0.3  单机调试和系统调试应根据设备供应商的技术资料、设计文件和施工实际情况，编写调试大纲。大纲应包括调试目的、目标、内容、调试方案和可能出现问题的处置预案。

【修订说明】明确设施调试的具体内容，包括单机调试和系统调试。

【删除条文】5.6.5  设施调试前，油气处理装置管路系统应进行吹扫。

【修订说明】管道系统吹扫已在管道施工中已作要求，该处不再重复要求。

【原始条文】5.6.6  设施调试过程中，信号或状态异常时，应按照调试大纲的处置预案及时处置。

【修订条文】6.0.4  系统调试过程中，应建立可靠的通信联络，合理设置设备参数和工艺联锁，模拟各种正常工况和异常工况的处理，测试各安全装置在设定条件下的动作。系统调试不应少于3次，单次累计时间不应小于24h。

【修订说明】单机调试和系统调试检验的项目及要求应符合表6.0.4的规定。

检验数量：全数检查

检验方法：检查试运转记录并观察检查

表6.0.4  油气回收处理设施空载调试的检验项目和要求

| 序号 | 项目 |  | 检验要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输气臂 |  | 机械保护限位灵敏、可靠 | 观察检查 |
|  |  |  | 动力系统和液压系统运行平稳、无卡阻，包络范围符合设计文件要求 | 观察检查 |
| 2 | 输送风机 |  | 压力、流量和功率符合设计文件要求 | 用压力表、皮托静压管、温度计、转速仪检查 |
| 3 | 船岸安全装置 |  | 符合第6.6节的有关规定 | 观察检查 |
| 4 | 油气回收及处理装置 |  | 主要机、泵运转正常 | 观察检查 |
| 5 | 系统控制保护功能 |  | 控制逻辑及保护逻辑设计应满足本标准要求，设置满足设计文件要求 | 文件检查 |
|  |  |  | 模拟故障及事故触发条件，监测设备应能够正确发出报警信号 | 观察检查 |
|  |  |  | 保护设备应在规定条件下动作 | 观察检查 |
| 6 | 可靠性 | 故障检测 | 设置人为故障时能自动检测与处理 | 观察检查 |
|  |  | 误操作 | 不产生禁止出现的动作，不出现误动作 | 观察检查 |
|  |  | 互锁 | 互锁功能满足设计文件要求 | 观察检查 |

【新增条文】6.0.5  系统调试合格后，应进行带料调试。带料调试应符合下列规定：

（1）调试所用油气种类应在计文件规定的回收物料中选取，也可采用不同种类的油气组合进行调试。

（2）调试时间不应小于设计船型的最大装船时间。

（3）应定期记录油气流量、压力、温度、油气含氧量以及设备运行参数等数据。

（4）在装船时段的中后期，应对油气回收装置或油气处理装置排放口进行油气检测，检测方法应符合现行行业标准《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术要求》（HJ733）的有关规定。

【修订说明】试验所用的油气种类应在设计文件规定的回收物料中选取最具代表性的油气进行试验。带料试运行应根据参试船舶实际情况，编写带料试运行大纲。检验的项目及要求应符合表6.0.5的规定。

检验数量：全数检查

检验方法：检查试运转记录并观察检查

表6.0.5  油气回收处理设施带料调试的检验项目和要求

| 序号 | 项目 | 检验要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输气臂/输油软管 | 满足船舶连接要求 | 观察检查 |
| 2 | 输送风机 | 运行参数满足设计文件要求 | 观察检查 |
| 3 | 船岸安全装置 | 传感器信号准确，保护机构工作正常 | 观察检查 |
| 4 | 油气回收及处理装置 | 排放气体的流量、压力、温度、含氧量、油气体含量等满足设计文件要求 | 用压力表、皮托静压管、温度计、油气含量检测仪检查 |
| 5 | 系统控制保护功能 | 保护设备应在规定条件下动作 | 观察检查 |

【删除条文】5.6.7  仪表设备安装前后的单体调试应按规定的要求进行。

【修订说明】与6.0.1条单机调试合并。

6  检验和验收

7  运行和维护

7.1  一般规定

【删除条文】7.1.1  使用单位应根据验收图纸、总结报告、《维护管理手册》等，制订油气回收系统的操作管理维护规程，明确维护管理内容和要求。

【删除条文】7.1.2  使用单位应配备专业操作维护管理人员。管理人员应按照规程的内容和要求对油气回收系统进行维护管理。操作维护人员进行上岗培训。

【删除条文】7.1.3  油气回收设施应定期维护保养和预防性检修。

【删除条文】7.1.4  油气回收设施严禁超载运行。

【删除条文】7.1.5  油气回收设施运行期间不得随意进行设施部件的更换工作。

【删除条文】7.1.6  油气回收设施处理后的油气排放不满足规定环境标准，或出现紧急情况时，应按照操作管理规程中应急处理规定处置。

【删除条文】7.1.7  油气回收系统应有防止人工误操作的措施和操作规程。

【删除条文】7.1.8  需要年度检验或标定的仪表等应按规定送法定检验单位进行年检。

【7.1.11~7.1.8条修订说明】删除一般规定，具体条款调整至后面的“运行”和“维护”章节。

7.1  运行

【新增条文】7.1.1  油气回收处理设施投入运行应具备下列条件：

（1）应制定油气回收处理设施的操作规程、人员防护和应急处置指导文件。

（2）操作人员应具备专业操作和维护管理的能力，可以根据指导文件开展应急处置。

（3）个人防护及安全设施配置应满足运行需求。

（4）油气回收处理设施应调试合格且通过工程验收。

【修订说明】提出油气回收设施运行所需具备的基本条件，包括操作规程、应急处置、安全防护设施配置等。

【原始条文】7.2.1  油气回收设施的运行应适应于工程设计规定的油气品种。

【修订条文】7.1.2  油气回收处理设施的运行应适应于工程设计规定的油气物料，设计规定外的物料不得引入装置进行回收处理。

【修订说明】该条为强制性条文。强调油气回收处理设施回收处理的物料要求，对于设计文件规定之外的物料，不得进行回收处理，确保设施安全运行。

【删除条文】7.2.2  油气回收设施应在适宜的安全作业水文、气象条件下运行。按照设计流量、压力等要求，控制货油装船和油气回收作业。

【修订说明】删除油气回收处理设施运行的水文和气象条件要求，其作业条件应该与装船船舶要求一致。相关流量和压力在处理能力要求中已经明确，该处不再重复。

【新增条文】7.1.3  油气回收处理设施的油气处理量不得超出装置设计处理能力。

【修订说明】该条文为强制性条文。从“一般规定”调整至此。

【原始条文】7.2.3  油气回收设施应制定开机作业前检查联查制度，每次运行前进行系统检查和船方自检并交换核查信息。检查内容应至少包括以下规定。

（1）管道完成惰气扫管处置，惰性气体系统备用完好。

（2）系统所有设施处于正常待机，电气供应系统完好。

（3）船舶货舱油气输送管路与码头输气臂或输气软管管线正确连通。

（4）检测的船舱油气输送管路状况、压力、含氧量、温度等初始参数和安全监测参数正常。

（5）船岸装油、油气输出作业通讯信号正常。

（6）油气回收系统的控制与码头装船控制系统衔接完好。

（7）符合第7.1.4条～第7.1.7条的规定。

【修订条文】7.1.4  油气回收处理设施运行前，应按照现行行业标准《船舶油气回收安全技术要求》（JT/T1346）的有关要求进行船岸间的联合检查，确定设施满足运行条件后方能开启。检查内容应符合下列规定：

（1）油气回收处理设施完成吹扫，阻火器、过滤器和气液分离器完成清理。

（2）油气回收处理设施完成惰气置换，惰气供应系统完好。

（3）所有电气设备处于正常待机，且供电系统完好。

（4）油气收集系统与船舶货物蒸汽管汇接口连接正常，并完成密闭测试。

（5）检查油气输送管道状况、压力、含氧量、温度等初始参数和安全监测参数正常。

（6）码头、罐区装船泵房、船舶通信信号正常。

【修订说明】补充《船舶油气回收安全技术要求》（JT/T1346）的安全检查要求，并明确设施吹扫、清理和置换内容。

【原始条文】7.2.4  码头油气回收设施运行过程中，操作人员应记录运行参数。

【修订条文】7.1.5  油气回收处理设施应对运行参数、报警及联锁数据进行记录及存储。

【修订说明】补充设施运行中的报警和联锁数据的记录和存储要求。

【删除条文】7.2.5  油气回收系统的状态符合规定要求，条件许可后方可开机运行。

【修订说明】该条与7.1.4条合并。

【新增条文】7.1.6  在进行码头油气回收处理作业过程中，应保持船舱密闭。

【修订说明】船舱密闭是进行码头油气回收处理的必要条件。

7.2  维护

【原始条文】7.3.1  油气回收设施应按维护管理手册的要求进行维护。维护手册内容包括维护目的，维护程序，维护内容，维护方法，维护记录等。

【原始条文】7.3.2  油气回收装置、船岸安全装置、输气臂、阻火器、流量计、过滤器等设备的日常维护与定期检查应严格按照维护管理手册中相关条款进行，发现安全隐患及其他可能影响系统运行安全的情况，应采取有效处理措施。

【原始条文】7.3.3  管路和设备的检查应包括下列主要内容：

（1）防腐层是否完好；

（2）管线、接头、法兰、油封等处的密封性；

（3）各部位有无异常噪声，振动是否异常；

（4）地脚螺栓是否松动；

（5）静电接地是否完好，测量静电接地电阻值是否在许可范围内；

（6）各运转部位的温度是否超标；

（7）阻火器前后压力降是否在正常范围内；

（8）机泵设备进出口压力是否超标，压力降是否在正常范围；

（9）机泵设备出口排量是否在正常范围；

（10）机泵设备电流是否正常；

（11）仪表检测元件工作状态是否良好，超限报警元件是否正常；

（12）软管磨耗及折曲情况。

【7.3.1~7.3.3修订条文】7.2.1  油气回收处理设施应按照操作规程的要求，进行日常维护和定期检查。

【修订说明】具体检查内容在规范中不一一列举，企业在运行中应该根据设施具体情况，编制相应操作规范，在运营中需严格按照操作规程的要求进行检查。

【原始条文】7.3.4  管路应进行日常维护与定期检查，确保管路处于良好运行状态，发现安全隐患及其他可能影响系统运行安全的情况，应采取有效处理措施。

【修订条文】7.2.2  油气回收处理设施在使用过程中发生故障、异常情况，使用单位应当查明原因。对故障、异常情况以及检查、定期检验中发现的安全隐患及其他可能影响系统运行安全的情况，应采取有效处理措施。消除隐患后，方可重新投入使用。

【修订说明】提出油气回收处理设施运行故障和异常情况的处置要求和原则。

【原始条文】7.3.5  压力容器、压力管道的运行管理或使用单位应建立特种设备技术档案，并根据运行状况和生产实际制定日常维护计划，按要求开展相应的日常维护工作。

【原始条文】7.3.6  压力容器的使用和维修应符合现行行业标准《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21）的有关规定。

【原始条文】7.3.7  压力管道的使用和维修应符合现行行业标准《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001）的有关规定。

【原始条文】7.3.8  管道、设备绝热和防腐层检修应符合现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》（GB/T 4272）的有关规定。

【7.3.5~7.3.8条修订条文】7.2.3  压力容器、压力管道、安全阀等特种设备应建立安全技术档案，并按照相应安全技术监察规程的要求进行维护和定期检验。

【修订说明】压力容器、压力管道、安全阀等特种设备已经有相关安全技术监察规程，其使用和维护按照规程要求进行维护和检验。

【原始条文】7.3.9  管道、设备的安全阀应按现行行业标准《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001）的有关规定定期进行校验，每年校验不得少于一次。

【修订条文】7.2.4  需要年度检验或标定的仪表、安全阀等应按规定送法定检验单位进行定期年检。

【修订说明】补充相关仪表的定期检验要求。《中华人民共和国计量法》和《特种设备安全监察条例》对计量仪表和安全阀均有定期检验相关要求。

【删除条文】7.3.10  使用单位应严格遵照《用户养护管理手册》要求定期对润滑油路进行清扫，并定期更换润滑油。

【修订说明】润滑油路需要根据油气回收处理设施的具体设备配置情况确定，本规范不作统一要求。

【删除条文】7.3.11  阻火器清洗不得少于每年一次。

【修订说明】前文已要求装船作业前进行清理，因此删除该条。

【原始条文】7.3.12  使用单位应根据工况制定油气回收装置尾气检测要求，尾气排放浓度大于规定的排放限值时应及时进行维修。

【修订条文】7.2.5  使用单位应根据工况制定油气回收装置和油气处理装置尾气检测要求，尾气排放浓度大于规定的排放限值时应及时停止作业并进行维修。

【修订说明】增加“油气处理装置”。明确当“尾气排放浓度大于规定的排放限值时应及时停止作业”。